## CAPA
REVISÕES
Nº | DESCRIÇÃO |  |  | TIPO | PROJETADO |  |  |  | VERIFICADO | APROVADO |  | DATA
5 | CONFORME DOCUMENTOS RECEBIDOS (INDICADO DE MARROM) |  |  | B | JKP |  |  |  | AM | GBA |  | 2025-10-16
4 | CONFORME DOCUMENTOS RECEBIDOS (INDICADO DE AZUL) |  |  | B | JKP |  |  |  | AM | GBA |  | 2025-06-06
3 | CONFORME DOCUMENTOS RECEBIDOS (INDICADO DE AMARELO) |  |  | B | JKP |  |  |  | AM | GBA |  | 2025-05-21
2 | PARA APROVAÇÃO |  |  | B | JKP |  |  |  | AM | GBA |  | 2025-04-16
1 | ATENDENDO COMENTÁRIOS |  |  | B | JKP |  |  |  | AM | GBA |  | 2025-04-08
0 | EMISSÃO INICIAL |  |  | B | JKP |  |  |  | AM | GBA |  | 2025-01-20
TIPO DE EMISSÃO
(A) PRELIMINAR |  |  | (D) PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | (G) CANCELADO
(B) PARA APROVAÇÃO |  |  | (E) CONFORME CONSTRUÍDO |  |  |  |  | (H) PARA COTAÇÃO
(C) PARA CONHECIMENTO |  |  | (F) APROVADO |  |  |  |  | (I) CONFORME COMPRADO
Nº DOC:
LI-A-20V093E-001
[7 empty] | DATA: | [5 empty] | REV.
[7 empty] | 2025-10-16 | [5 empty] | 5
VOTORANTIM CIMENTOS FÁBRICA DE EDEALINA - GO
TÍTULO DO DOCUMENTO:
VOTORANTIM CIMENTOS
FÁBRICA DE EDEALINA - GO PROJETO DETALHADO - MOAGEM DE CIMENTO Z2
LISTA DE INSTRUMENTOS
DATA: |  | APROVADO POR: |  |  |  | Nº CLIENTE: |  |  |  |  | REVISÃO:
2025-10-16 |  | VICTOR MENDONÇA |  |  |  | ED-I-Z2000-120 |  |  |  |  | 5

## ADITIVOS
[7 empty] | CLIENTE: | VOTORANTIM CIMENTOS FÁBRICA DE EDEALINA - GO |  |  |  | PROJETO: | FÁBRICA DE EDEALINA - GO PROJETO DETALHADO - MOAGEM DE CIMENTO Z2 |  |  | VERIFICADO: | ALEXANDRE MANDUCA
[16 empty] | APROVADO: | GIANCARLO BORGES AVELAR
[7 empty] | TÍTULO: | LISTA DE INSTRUMENTO ADITIVOS |  |  |  | Nº. CLIENTE: | ED-I-Z2000-120 |  |  | FOLHA: | REVISÃO: | 5
[12 empty] | Nº. SM&A: | LI-A-20V093E-001 |  |  |  | DATA: | 2025-10-16
ITEM | TAG VC | TAG SINOMA | EQUIPAMENTO | FUNÇÃO | INSTRUMENTO | TIPO DE SINAL | RANGE MÍNIMO | RANGE MÁXIMO | FABRICANTE | MODELO | QT | FORNECEDOR | PAINEL PARA INTERLIGAÇÃO | MATERIAL PARA MONTAGEM | FOLHA DE DADOS | COMENTÁRIOS |  | REV.
1 | G1L03XV1 | 551AC01 | SILO DE GESSO - G1L03 CANHÃO DE AR #1 | COMANDO ABRE / FECHA | VÁLVULA SOLENOIDE | 120Vca | - | - | ASCO | SCG353G051 | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | - |  | 1
2 | G1L03XV2 | 551AC02 | SILO DE GESSO - G1L03 CANHÃO DE AR #2 | COMANDO ABRE / FECHA | VÁLVULA SOLENOIDE | 120Vca | - | - | ASCO | SCG353G051 | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | - |  | 1
3 | G1L03XV3 | 551AC03 | SILO DE GESSO - G1L03 CANHÃO DE AR #3 | COMANDO ABRE / FECHA | VÁLVULA SOLENOIDE | 120Vca | - | - | ASCO | SCG353G051 | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | - |  | 1
4 | G1L03XV4 | 551AC04 | SILO DE GESSO - G1L03 CANHÃO DE AR #4 | COMANDO ABRE / FECHA | VÁLVULA SOLENOIDE | 120Vca | - | - | ASCO | SCG353G051 | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | - |  | 1
5 | Z2A01FSL | - | BALANÇA DOSADORA DE CLINQUER - Z2A01 | FLUXO BAIXO | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM6 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
6 | Z2A01Q1 | 551AW01.FZ1 | BALANÇA DOSADORA DE CLINQUER - Z2A01 | PAINEL DA BALANÇA DOSADORA | PAINEL LOCAL | 120Vca | - | - | SCHENCK | VEG 20650/VWF20650 | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | - |  | 1
7 | Z2B01FSL | - | BALANÇA DOSADORA DE GESSO - Z2B01 | FLUXO BAIXO | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM6 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
8 | Z2B01Q1 | 551WF02.FZ1 | BALANÇA DOSADORA DE GESSO - Z2B01 | PAINEL DA BALANÇA DOSADORA | PAINEL LOCAL | 120Vca | - | - | SCHENCK | VEG 20650/VWF20650 | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | - |  | 1
9 | Z2C01FSL | - | BALANÇA DOSADORA DE CALCÁRIO - Z2C01 | FLUXO BAIXO | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM6 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
10 | Z2C01Q1 | 551WF01.FZ1 | BALANÇA DOSADORA DE CALCÁRIO - Z2C01 | PAINEL DA BALANÇA DOSADORA | PAINEL LOCAL | 120Vca | - | - | SCHENCK | VEG 20650/VWF20650 | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | - |  | 1
11 | Z2D01FSL | - | BALANÇA DOSADORA DE ESCÓRIA - Z2D01 | FLUXO BAIXO | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM6 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
12 | Z2D01Q1 | 551WF03.FZ1 | BALANÇA DOSADORA DE ESCÓRIA - Z2D01 | PAINEL DA BALANÇA DOSADORA | PAINEL LOCAL | 120Vca | - | - | SCHENCK | VEG 20650/VWF20650 | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | - |  | 1
13 | Z2J01HS1 | 551BC01.RS1/3 | CORREIA TRANSPORTADORA - Z2J01 | EMERGÊNCIA LADO ESQUERDO | CHAVE DE EMERGÊNCIA DE CORDA | 120Vca | - | - | Schneider | XY2CEDB296 | 2 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | Z2J01HS1.1 / Z2J01HS1.2 |  | 1
14 | Z2J01HS2 | 551BC01.RS2/4 | CORREIA TRANSPORTADORA - Z2J01 | EMERGÊNCIA LADO DIREITO | CHAVE DE EMERGÊNCIA DE CORDA | 120Vca | - | - | Schneider | XY2CEDB296 | 2 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | Z2J01HS2.1 / Z2J01HS2.2 |  | 1
15 | Z2J01LSH | - | CORREIA TRANSPORTADORA - Z2J01 | NÍVEL DO CHUTE | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | - | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM6 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
16 | Z2J01SE1 | 551BC01.SS1 | CORREIA TRANSPORTADORA - Z2J01 | SENSOR 1 VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XSAV11801 | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | - |  | 1
17 | Z2J01SE2 | 551BC01.SS2 | CORREIA TRANSPORTADORA - Z2J01 | SENSOR 2 VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XSAV11801 | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | - |  | 1
18 | Z2J01SECX | - | CORREIA TRANSPORTADORA - Z2J01 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
19 | Z2J01XSH1 | 551BC01.DS1~2 | CORREIA TRANSPORTADORA - Z2J01 | DESALINHAMENTO LADO RETORNO | CHAVE DE DESALINHAMENTO | 120Vca | - | - | Schneider | XCRT115 | 2 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | Z2J01XSH1.1 / Z2J01XSH1.2 |  | 1
20 | Z2J01XSH2 | 551BC01.DS3~4 | CORREIA TRANSPORTADORA - Z2J01 | DESALINHAMENTO LADO TRAÇÃO | CHAVE DE DESALINHAMENTO | 120Vca | - | - | Schneider | XCRT115 | 2 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | Z2J01XSH2.1 / Z2J01XSH2.2 |  | 1
21 | Z2J02HS1 | 551BC02.RS1/3/5 | CORREIA TRANSPORTADORA - Z2J02 | EMERGÊNCIA LADO ESQUERDO | CHAVE DE EMERGÊNCIA DE CORDA | 120Vca | - | - | Schneider | XY2CEDB296 | 3 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | Z2J01HS1.1 / Z2J01HS1.2 / Z2J01HS1.3 |  | 1
22 | Z2J02HS2 | 551BC02.RS2/4/6 | CORREIA TRANSPORTADORA - Z2J02 | EMERGÊNCIA LADO DIREITO | CHAVE DE EMERGÊNCIA DE CORDA | 120Vca | - | - | Schneider | XY2CEDB296 | 3 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | Z2J01HS2.1/ Z2J01HS2.2 / Z2J01HS2.3 |  | 1
23 | Z2J02LSH | - | CORREIA TRANSPORTADORA - Z2J02 | NÍVEL DO CHUTE | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | - | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
24 | Z2J02SE1 | 551BC02.SS1 | CORREIA TRANSPORTADORA - Z2J02 | SENSOR 1 VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XSAV11801 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
25 | Z2J02SE2 | 551BC02.SS2 | CORREIA TRANSPORTADORA - Z2J02 | SENSOR 2 VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XSAV11801 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
26 | Z2J02SECX | - | CORREIA TRANSPORTADORA - Z2J02 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
27 | Z2J02XSH1 | 551BC02.DS1~2 | CORREIA TRANSPORTADORA - Z2J02 | DESALINHAMENTO LADO RETORNO | CHAVE DE DESALINHAMENTO | 120Vca | - | - | Schneider | XCRT115 | 2 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | Z2J02XSH1.1 / Z2J02XSH1.2 |  | 1
28 | Z2J02XSH2 | 551BC02.DS3~4 | CORREIA TRANSPORTADORA - Z2J02 | DESALINHAMENTO LADO TRAÇÃO | CHAVE DE DESALINHAMENTO | 120Vca | - | - | Schneider | XCRT115 | 2 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | Z2J02XSH2.1 / Z2J02XSH2.2 |  | 1
29 | Z2J02ZSH | - | CORREIA TRANSPORTADORA - Z2J02 | SENSOR DE ESTICAMENTO | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
30 | Z2J03XV | - | VÁLVULA PNEUMÁTICA - Z2J03 | ABRE/FECHA | SOLENOIDE | 120Vca | - | - | FESTO | DSBG-V200-400-PPVA-N3 MFH-5/2-D-3-C | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
31 | Z2J03ZSH | - | VÁLVULA DESVIADORA - Z2J03 | DESVIO PARA CALIBRAÇÃO | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
32 | Z2J03ZSL | - | VÁLVULA DESVIADORA - Z2J03 | DESVIO PARA MOINHO | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
33 | Z2J04SE | 551SC01.SS1 | ROSCA TRANSPORTADORA - Z2J04 | VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XSAV11801 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
34 | Z2J04SECX | - | ROSCA TRANSPORTADORA - Z2J04 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
35 | Z2P11PSL | 551BF01.PS1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P11 | PRESSÃO BAIXA LINHA DE AR | PRESSOSTATO | 120Vca | - | - | SCHNEIDER | XML B010A2S11 | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | - |  | 1
36 | Z2P11Q1 | 551BF01.UZ1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P11 | PROGRAMADOR DO FILTRO DE MANGAS | PAINEL LOCAL | 120Vca | - | - | WALSH | WHPC PULSER CONTROLLER | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | 6x VÁLVULA SOLENOIDE |  | 1
37 | Z2P11PDT | 551BF01.PZ1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P11 | PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO DE MANGAS | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL | 4-20mA |  |  | SIEMENS | 7MF0340-1HM01-5SM2-Z B30+D42+E27 | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | - |  | 1
38 | Z2P11LSH | 551BF01.LS1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P11 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca |  |  | E+H | FTM21-AG242A | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | - |  | 1
39 | Z2P13SECX | - | VÁLVULA ROTATIVA - Z2P13 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
40 | Z2P13SE | 551RF01.SS1 | VÁLVULA ROTATIVA - Z2P13 | VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | SCHNEIDER | TE XSA-V11801 | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | - |  | 1
41 | Z2P21PSL | 551BF02.PS1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P21 | PRESSÃO BAIXA LINHA DE AR | PRESSOSTATO | 120Vca | - | - | SCHNEIDER | XML B010A2S11 | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | - |  | 1
42 | Z2P21Q1 | 551BF02.UZ1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P21 | PROGRAMADOR DO FILTRO DE MANGAS | PAINEL LOCAL | 120Vca | - | - | WALSH | WHPC PULSER CONTROLLER | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | 6x VÁLVULA SOLENOIDE |  | 1
43 | Z2P21PDT | 551BF02.PZ1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P21 | PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO DE MANGAS | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL | 4-20mA |  |  | SIEMENS | 7MF0340-1HM01-5SM2-Z B30+D42+E27 | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | - |  | 1
44 | Z2P21LSH | 551BF02.LS1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P21 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca |  |  | E+H | FTM21-AG242A | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | - |  | 1
45 | Z2P23SE | 551RF02.SS1 | VÁLVULA ROTATIVA - Z2P23 | VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | SCHNEIDER | TE XSA-V11801 | 1 | SINOMA | Z2RM6 | - | - | - |  | 1
46 | Z2P23SECX | - | VÁLVULA ROTATIVA - Z2P23 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
47 | Z2S08SE | - | EXTRATOR DE METAIS - Z2S08 | VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
48 | Z2S08SECX | - | SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO - Z2K01 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
49 | Z2SIR01 | - | SIRENE | ALARME | SIRENE | 120Vca | - | - | TUCANO | SR120-120V | 1 | VOTORANTIM | Z2RM6 | - | ED-I-Z2000-108 | - |  | 1

## MOAGEM DE CIMENTO
[7 empty] | CLIENTE: | VOTORANTIM CIMENTOS FÁBRICA DE EDEALINA - GO |  |  |  | PROJETO: | FÁBRICA DE EDEALINA - GO PROJETO DETALHADO - MOAGEM DE CIMENTO Z2 |  |  | VERIFICADO: | ALEXANDRE MANDUCA
[16 empty] | APROVADO: | GIANCARLO BORGES AVELAR
[7 empty] | TÍTULO: | LISTA DE INSTRUMENTO MOAGEM DE CIMENTO Z2 |  |  |  | Nº. CLIENTE: | ED-I-Z2000-120 |  |  | FOLHA: | REVISÃO: | 5
[12 empty] | Nº. SM&A: | LI-A-20V093E-001 |  |  |  | DATA: | 2025-10-16
ITEM | TAG VC | TAG SINOMA | EQUIPAMENTO | FUNÇÃO | INSTRUMENTO | TIPO DE SINAL | RANGE MÍNIMO | RANGE MÁXIMO | FABRICANTE | MODELO | QTY | FORNECEDOR | PAINEL PARA INTERLIGAÇÃO | MATERIAL PARA MONTAGEM | FOLHA DE DADOS | COMENTÁRIOS |  | REV.
1 | Z2J08LSH | - | REGUEIRA DE SAÍDA DO MOINHO - Z2J08 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | 150mm | 300mm | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM5 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
2 | Z2J10LSH | 571BE01.LS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J10 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | - | E+H | FTE20-AA11AA31 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
3 | Z2J10M2SE | 571BE01.M2.SS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J10 | SENSOR DO MOTOR AUXILIAR VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO NAMUR | 120Vca | - | - | IFM | IG5497+ECV004 DD0203 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
4 | Z2J10SE1 | 571BE01.SS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J10 | SENSOR 1 - PÉ DO ELEVADOR VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XSAV11801 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
5 | Z2J10SE1CX | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J10 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
6 | Z2J10SE2 | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J10 | SENSOR 2 - PÉ DO ELEVADOR VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM5 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
7 | Z2J10SE2CX | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J10 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
8 | Z2J10SE3 | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J10 | SENSOR - TOPO DO ELEVADOR VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM5 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
9 | Z2J10SE3CX | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J10 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
10 | Z2J10TSH | 571BE01.TS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J10 | TEMPERATURA ÓLEO ACOPLAMENTO ELEVADOR Z2J10 | SENSOR TEMPERATURA | 120Vca | - | - | Schneider | XCMD2102L1 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
11 | Z2J10XT1 | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J10 | VIBRAÇÃO DO MANCAL DO MOTOR | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0 mm/s | 25 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM5 | - | ED-I-Z2000-106 | - |  | 1
12 | Z2J10XT2 | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J10 | VIBRAÇÃO DO MANCAL DO REDUTOR | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0 mm/s | 25 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM5 | - | ED-I-Z2000-106 | - |  | 1
13 | Z2J10ZSH1 | 571BE01.XS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J10 | ESTICAMENTO NO PÉ | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 5
14 | Z2J10ZSH2 | 571BE01.XS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J10 | ESTICAMENTO NO TOPO | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 5
15 | Z2J10M1TE1 | 571BE01.M1.TS1 | TEMPERATURA FASE R - Z2J10 | Motor Winding Temperature |  | PT100 |  |  | SIEMENS | PENDENTE SINOMA | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 5
16 | Z2J10M1TE2 | 571BE01.M1.TS2 | TEMPERATURA FASE S - Z2J10 | Motor Winding Temperature |  | PT100 |  |  | SIEMENS | PENDENTE SINOMA | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 5
17 | Z2J10M1TE3 | 571BE01.M1.TS3 | TEMPERATURA FASE T- Z2J10 | Motor Winding Temperature |  | PT100 |  |  | SIEMENS | PENDENTE SINOMA | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 5
18 | Z2J11LSH | - | REGUEIRA DE SAÍDA DO ELEVADOR DE CANECAS - Z2J11 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | 150mm | 300mm | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM7 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
19 | Z2J16ZSH | - | VÁLVULA DUPLO FLAP - Z2J16 | ABERTO SUPERIOR | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM7 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
20 | Z2J16ZSL | - | VÁLVULA DUPLO FLAP - Z2J16 | ABERTO INFERIOR | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM7 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
21 | Z2J18LSH | 571BE02.LS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J18 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | - | E+H | FTE20-AA11AA31 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 1
22 | Z2J18M1TSH | 571BE02.TS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J18 | TEMPERATURA ÓLEO ACOPLAMENTO ELEVADOR Z2J18 | SENSOR TEMPERATURA | 120Vca | - | - | Schneider | XCMD2102L1 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 1
23 | Z2J18M2SE | 571BE02.M2.SS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J18 | SENSOR DO MOTOR AUXILIAR VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO NAMUR | 120Vca | - | - | IFM | IG5497+ECV004 DD0203 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 1
24 | Z2J18SE1 | 571BE02.SS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J18 | SENSOR 1 - PÉ DO ELEVADOR VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XSAV11801 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 1
25 | Z2J18SE1CX | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J18 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
26 | Z2J18SE2 | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J18 | SENSOR 2 - PÉ DO ELEVADOR VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM7 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
27 | Z2J18SE2CX | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J18 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
28 | Z2J18SE3 | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J18 | SENSOR - TOPO DO ELEVADOR VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM7 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
29 | Z2J18SE3CX | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J18 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
30 | Z2J18XT1 | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J18 | VIBRAÇÃO DO MANCAL DO MOTOR | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0 mm/s | 25 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM7 | - | ED-I-Z2000-106 | - |  | 1
31 | Z2J18XT2 | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J18 | VIBRAÇÃO DO MANCAL DO REDUTOR | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0 mm/s | 25 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM7 | - | ED-I-Z2000-106 | - |  | 1
32 | Z2J18ZSH1 | 571BE02.XS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J18 | ESTICAMENTO NO PÉ | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 5
33 | Z2J18ZSH2 | 571BE02.XS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2J18 | ESTICAMENTO NO TOPO | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 5
34 | Z2J19LSH | - | REGUEIRA DE SAÍDA DA VÁLVULA SEPARADOR - Z2J19 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | 150mm | 300mm | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM7 | - | ED-I-Z2000-107 |  |  | 1
35 | Z2J33SE | 571RF03.SS1 | VÁLVULA ROTATIVA - Z2J33 | VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XSAV11801 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
36 | Z2J33SECX | - | VÁLVULA ROTATIVA - Z2J33 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
37 | Z2J34SE | 571SC01.SS1 | ROSCA TRANSPORTADORA - Z2J34 | VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XSAV11801 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
38 | Z2J34SECX | - | ROSCA TRANSPORTADORA - Z2J34 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
39 | Z2K01FT1 | 571WS01.FZ1 | SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO - Z2K01 | VAZÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO | TRANSMISSOR DE VAZÃO | 4-20 mA | 0 m3/h | 15 m3/h | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5100 W | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
40 | Z2K01FT2 | 571WS01.FZ2 | SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO - Z2K01 | VAZÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO | TRANSMISSOR DE VAZÃO | 4-20 mA | 0 m3/h | 15 m3/h | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5000 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
41 | Z2K01LSH | 571WS01.LS1 | SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO - Z2K01 | NÍVEL ALTO DO TANQUE DE ÁGUA | CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA | 120Vca | - | - | SUPMEA | P260-B | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | Um sensor, três posições |  | 1
42 | Z2K01LSL | 571WS01.LS2 | SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO - Z2K01 | NÍVEL BAIXO DO TANQUE DE ÁGUA | CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA | 120Vca | - | -
43 | Z2K01LSLL | 571WS01.LS3 | SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO - Z2K01 | NÍVEL MUITO BAIXO DO TANQUE DE ÁGUA | CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA | 120Vca | - | -
44 | Z2K01PSL | - | SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO - Z2K01 | PRESSÃO BAIXA LINHA DE AR | PRESSOSTATO | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XMLB010A2S11 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-122 | - |  | 1
45 | Z2K01PT1 | - | SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO - Z2K01 | PRESSÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | 0 bar | 2,5 bar | SIEMENS | 7MF0350-1G01-5BFO-Z | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
46 | Z2K01PT2 | - | SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO - Z2K01 | PRESSÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | 0 bar | 2,5 bar | SIEMENS | 7MF0350-1G01-5BFO-Z | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
47 | Z2K01PT3 | - | SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO - Z2K01 | PRESSÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | 0 bar | 2,5 bar | SIEMENS | 7MF0350-1G01-5BFO-Z | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
48 | Z2K01XV | - | SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO - Z2K01 | COMANDO ABRE / FECHA | VÁLVULA SOLENOIDE | 120Vca | - | - | RUNFLOW | BV21DP02F3P21 solenoid valve：ASCO SCG551A001MS | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
49 | Z2K01ZSH | - | SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO - Z2K01 | POSIÇÃO ABERTA | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | RUNFLOW | Com a válvula BOX:ALS-200M2 |  |  |  | - | - | - |  | 1
50 | Z2K01ZSL | - | SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO - Z2K01 | POSIÇÃO FECHADA | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | [5 empty] | - | - | - |  | 1
51 | Z2K04SP | - | SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO - Z2K01 | VÁLVULA DE CONTROLE PNEUMÁTICO | SETPOINT | 4-20 mA | 0% | 100% | RUNFLOW | CVBVSF2S22-DN20 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
52 | Z2K04ZT | - | SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO - Z2K01 | VÁLVULA DE CONTROLE PNEUMÁTICO | POSIÇÃO | 4-20 mA | 0% | 100% | [5 empty] | - | - | - |  | 1
53 | Z2K05SP | - | SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO - Z2K01 | VÁLVULA DE CONTROLE PNEUMÁTICO | SETPOINT | 4-20 mA | 0% | 100% | RUNFLOW | CVBVSF2S22-DN25 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
54 | Z2K05ZT | - | SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA PARA MOINHO - Z2K01 | VÁLVULA DE CONTROLE PNEUMÁTICO | POSIÇÃO | 4-20 mA | 0% | 100% | [5 empty] | - | - | - |  | 1
55 | Z2K06LSL | - | TORRE ALPINA - Z2K06 | NÍVEL BAIXO DE ÁGUA | CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA | 120Vca | - | - | KOBOLD | NKP-2401 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-109 | - |  | 1
56 | Z2K10LT | - | TANQUE DE ADITIVOS - Z2K10 | NÍVEL DO TANQUE | TRANSMISSOR DE NÍVEL TIPO RADAR | 4-20 mA | - | - | VEGA | VEGAPULS 31 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-123 | - |  | 1
57 | Z2K11LT | - | TANQUE DE ADITIVOS - Z2K11 | NÍVEL DO TANQUE | TRANSMISSOR DE NÍVEL TIPO RADAR | 4-20 mA | - | - | VEGA | VEGAPULS 31 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-123 | - |  | 1
58 | Z2M01LSH | - | MOINHO DE BOLAS - Z2M01 | NÍVEL DE SAÍDA DO MOINHO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | - | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM5 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
59 | Z2M01LT1.1 | 571BM01.XZ1 | MOINHO DE BOLAS - Z2M01 | NÍVEL DE ENCHIMENTO DE ENTRADA DO MOINHO | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0% | 100% | DENSYX | MillScan G4 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
60 | Z2M01LT1.2 | 571BM01.XZ1 | MOINHO DE BOLAS - Z2M01 | NÍVEL DE ENCHIMENTO DE SAÍDA DO MOINHO | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0% | 100% | DENSYX | MillScan G4 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
61 | Z2M01LT1Q1 | 571BM01.XZ1 | MOINHO DE BOLAS - Z2M01 | NÍVEL DE ENCHIMENTO DO MOINHO | VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0% | 100% | DENSYX | MillScan G4 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
62 | Z2M01PT1 | 571BM01.PZ1 | MOINHO DE BOLAS - Z2M01 | PRESSÃO DE ENTRADA DO MOINHO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | -0,03 bar | 0 bar | SIEMENS | 7MF0300-1JE01-5AF2 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
63 | Z2M01PT2 | 571BM01.PZ2 | MOINHO DE BOLAS - Z2M01 | PRESSÃO DE SAÍDA DO MOINHO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | -0,03 bar | 0 bar | SIEMENS | 7MF0300-1JE01-5AF2 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
64 | Z2M01TE1 | 571BM01.TEH | MOINHO DE BOLAS - Z2M01 | TEMPERATURA DE SAÍDA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 400°C | SIEMENS | 7MC5516-1LA34-0BA2 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
65 | Z2M01TE2 | 571BM01.TEJ | MOINHO DE BOLAS - Z2M01 | TEMPERATURA DE TIRAGEM | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 400°C | SIEMENS | 7MC5516-1LA34-0BA2 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
66 | Z2M01TE3 | - | MOINHO DE BOLAS - Z2M01 | TEMPERATURA TABIQUE DO MOINHO | SENSOR PT-100 / EMISSOR (WIRELESS HART) | RESISTÊNCIA | - | - | EMERSON | 648DX1D1I1WA3WK1B5M5Q4 + 214C RT SM A1 S3 M 0300 CC | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-114 | - |  | 1
67 | Z2M01TT3 | - | MOINHO DE BOLAS - Z2M01 | TEMPERATURA TABIQUE DO MOINHO | RECEPTOR / TRANSMISSOR TEMPERATURA | - | 0°C | 150°C | EMERSON | 1410S1NA31ND6NA + 781SA1PNANA5WP3 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-114 | - |  | 1
68 | Z2M01TE4 | 571BM01.TEI | MOINHO DE BOLAS - Z2M01 | TEMPERATURA DE ENTRADA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 400°C | SIEMENS | 7MC5516-1LA34-0BA2 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
69 | Z2SKFQ2 | - | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | SISTEMA SKF | PAINEL DO SISTEMA SKF | 4-20 mA | - | - | SKF | 2 x IMX-8 | 16 | VOTORANTIM | Z2CLP1 | - | - | SINAIS COLETADOS VIA REDE - 2 UNIDADES TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO EIXO DE ENTRADA AXIAL - 6 UNIDADES TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO EIXO DE INTERMEDIÁRIOS RADIAL - 2 UNIDADES TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO EIXO SUPERIOR AXIAL - 2 UNIDADES TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO EIXO SUPERIOR RADIAL - 2 UNIDADES TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO EIXO INFERIOR AXIAL - 2 UNIDADES TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO EIXO INFERIOR RADIAL |  | 1
70 | Z2M02TE1 | 571AD01.TE1 | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | TEMPERATURA DO REDUTOR - 1 | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | Nanjing Hengrun | WZP-MK-2-B6-0110-IP65-C4H | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
71 | Z2M02TE2 | 571AD01.TE2 | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | TEMPERATURA DO REDUTOR - 2 | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | Nanjing Hengrun | WZP-MK-2-B6-0110-IP65-C4H | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
72 | Z2M02TE3 | 571AD01.TE3 | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | TEMPERATURA DO REDUTOR - 3 | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | Nanjing Hengrun | WZP-MK-2-B6-0110-IP65-C4H | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
73 | Z2M02TE4 | 571AD01.TE4 | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | TEMPERATURA DO REDUTOR - 4 | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | Nanjing Hengrun | WZP-MK-2-B6-0110-IP65-C4H | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
74 | Z2M02TE5 | 571AD01.TE5 | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | TEMPERATURA DO REDUTOR - 5 | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | Nanjing Hengrun | WZP-MK-2-B6-0110-IP65-C4H | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
75 | Z2M02TE6 | 571AD01.TE6 | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | TEMPERATURA DO REDUTOR - 6 | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | Nanjing Hengrun | WZP-MK-2-B6-0110-IP65-C4H | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
76 | Z2M02TE7 | 571AD01.TE7 | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | TEMPERATURA DO REDUTOR - 7 | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | Nanjing Hengrun | WZP-MK-2-B6-0110-IP65-C4H | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
77 | Z2M02TE8 | 571AD01.TE8 | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | TEMPERATURA DO REDUTOR - 8 | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | Nanjing Hengrun | WZP-MK-2-B6-0110-IP65-C4H | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
78 | Z2M02TE9 | - | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | TEMPERATURA 1 DO EIXO SUPERIOR | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | PENDENTE SINOMA | PENDENTE SINOMA | 1 | SINOMA | Z10RM4 | - | - | - |  | 4
79 | Z2M02TE10 | - | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | TEMPERATURA 2 DO EIXO SUPERIOR | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | PENDENTE SINOMA | PENDENTE SINOMA | 1 | SINOMA | Z10RM4 | - | - | - |  | 4
80 | Z2M02TE11 | - | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | TEMPERATURA 3 DO EIXO SUPERIOR | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | PENDENTE SINOMA | PENDENTE SINOMA | 1 | SINOMA | Z10RM4 | - | - | - |  | 4
81 | Z2M02TE12 | - | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | TEMPERATURA 4 DO EIXO SUPERIOR | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | PENDENTE SINOMA | PENDENTE SINOMA | 1 | SINOMA | Z10RM4 | - | - | - |  | 4
82 | Z2M02TE13 | - | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | TEMPERATURA 1 DO EIXO INFERIOR | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | PENDENTE SINOMA | PENDENTE SINOMA | 1 | SINOMA | Z10RM4 | - | - | - |  | 4
83 | Z2M02TE14 | - | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | TEMPERATURA 2 DO EIXO INFERIOR | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | PENDENTE SINOMA | PENDENTE SINOMA | 1 | SINOMA | Z10RM4 | - | - | - |  | 4
84 | Z2M02TE15 | - | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | TEMPERATURA 3 DO EIXO INFERIOR | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | PENDENTE SINOMA | PENDENTE SINOMA | 1 | SINOMA | Z10RM4 | - | - | - |  | 4
85 | Z2M02TE16 | - | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | TEMPERATURA 4 DO EIXO INFERIOR | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | PENDENTE SINOMA | PENDENTE SINOMA | 1 | SINOMA | Z10RM4 | - | - | - |  | 4
86 | Z2M02XT17 | 571AD01.VZ1 | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | VIBRAÇÃO SUPERIOR | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0 mm/s | 10 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 5
87 | Z2M02XT18 | - | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | VIBRAÇÃO LATERAL | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0 mm/s | 10 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM4 | - | ED-I-Z2000-106 | - |  | 5
88 | Z2M02ZT | - | REDUTOR DO MOINHO - Z2M02 | DELOCAMENTO AXIAL | TRANSMISSOR DE POSIÇÃO | 4-20 mA | - | - | IFM | IG6083 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM4 | - | ED-I-Z2000-115 | - |  | 1
89 | Z2SKFQ1 | - | MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03 | SISTEMA SKF | PAINEL DO SISTEMA SKF | 4-20 mA | - | - | SKF | IMX-8 | 2 | VOTORANTIM | Z2CLP1 | - | - | SINAIS COLETADOS VIA REDE - 1 UNIDADE TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO LA - 1 UNIDADE TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO LOA |  | 1
90 | Z2M03M1TE1 | 571BM01.TE9 / A | MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03 | TEMPERATURA FASE R | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 200°C | PENDENTE SINOMA | PENDENTE SINOMA | 2 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
91 | Z2M03M1TE2 | 571BM01.TEB / C | MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03 | TEMPERATURA FASE S | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 200°C | PENDENTE SINOMA | PENDENTE SINOMA | 2 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
92 | Z2M03M1TE3 | 571BM01.TED / E | MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03 | TEMPERATURA FASE T | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 200°C | PENDENTE SINOMA | PENDENTE SINOMA | 2 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
93 | Z2M03M1TE4 | 571BM01.TEF | MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03 | TEMPERATURA LADO DO ACOPLAMENTO | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 200°C | PENDENTE SINOMA | PENDENTE SINOMA | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
94 | Z2M03M1TE5 | 571BM01.TEG | MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03 | TEMPERATURA LADO OPOSTO ACOPLAMENTO | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 200°C | PENDENTE SINOMA | PENDENTE SINOMA | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
95 | Z2M03M1XT3 | 571BM01.VZ1 | MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03 | VIBRAÇÃO DO MANCAL DO MOTOR - LADO OPOSTO ACOPLAMENTO | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0 mm/s | 10 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
96 | Z2M03M1XT4 | 571BM01.VZ2 | MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03 | VIBRAÇÃO DO MANCAL DO MOTOR - LADO DO ACOPLAMENTO | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0 mm/s | 10 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
97 | Z2M03M2ZS1 | 571BL01.ZS1 | ESCOVA DE ELEVAÇÃO DO MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03Q2 | - | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | - | - | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
98 | Z2M03M2ZS2 | 571BL01.ZS2 | ESCOVA DE ELEVAÇÃO DO MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03Q2 | - | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | - | - | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
99 | Z2M03M2ZS3 | 571BL01.ZS3 | ESCOVA DE ELEVAÇÃO DO MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03Q2 | - | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | - | - | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
100 | Z2M03M2ZS4 | 571BL01.ZS4 | ESCOVA DE ELEVAÇÃO DO MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03Q2 | - | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | - | - | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
101 | Z2M03M2ZS5 | 571BL01.ZS5 | ESCOVA DE ELEVAÇÃO DO MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03Q2 | - | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | - | - | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
102 | Z2M03M2ZS6 | 571BL01.ZS6 | ESCOVA DE ELEVAÇÃO DO MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03Q2 | - | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | - | - | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
103 | Z2M03M2ZS7 | 571BL01.ZS7 | ESCOVA DE ELEVAÇÃO DO MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03Q2 | - | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | - | - | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
104 | Z2M03M2ZS8 | 571BL01.ZS8 | ESCOVA DE ELEVAÇÃO DO MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03Q2 | - | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | - | - | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
105 | Z2M03Q1LSH | - | REOSTATO LÍQUIDO DO MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03Q1 | NÍVEL ALTO DO TANQUE | CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA | 120Vca | - | - | FAST | FAST-150LP-2A2+2A1 | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | SINAIS COLETADOS VIA REDE Um sensor, duas posições |  | 1
106 | Z2M03Q1LSL | - | REOSTATO LÍQUIDO DO MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03Q1 | NÍVEL BAIXO DO TANQUE | CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA | 120Vca | - | -
107 | Z2M03Q1TE | - | REOSTATO LÍQUIDO DO MOTOR PRINCIPAL DO MOINHO - Z2M03Q1 | TEMPERATURA DO TANQUE | PT-100 | RESISTÊNCIA | - | - | F&B | Pt100 L=250 | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | SINAIS COLETADOS VIA REDE |  | 1
108 | Z2M04M1TSH | 571BM01AD01.TS1~3 | MOTOR AUXILIAR GIRO LENTO - Z2M04 | TEMPERATURA ALTA DO MOTOR DE GIRO LENTO | TERMOSTATO | 120Vca | - | - | Dandong Keliang | WZP | 3 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
109 | Z2M04M1ZS | 571BM01AD01.ZS1 | MOTOR AUXILIAR GIRO LENTO - Z2M04 | FREIO ABERTO GIRO LENTO | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | Schneider | XS618B1MAL2 | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
110 | Z2M04M1ZSH | - | MOTOR AUXILIAR GIRO LENTO - Z2M04 | ROTAÇÃO LENTA ACOPLADA | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM4 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
111 | Z2M04M1ZSL | - | MOTOR AUXILIAR GIRO LENTO - Z2M04 | GIRO LENTO DESACOPLADO | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM4 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
112 | Z2M05FSL | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M05 | FLUXO DE ÁGUA SISTEMA DE ARREFECIMENTO | FLUXOSTATO | 120Vca | - | - | IFM | SI5006 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-113 | - |  | 1
113 | Z2M05FT1 | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M05 | VAZÃO 1 DE ÓLEO DA BOMBA DE BAIXA PRESSÃO NO MANCAL DE ENTRADA | TRANSMISSOR DE VAZÃO | 4-20 mA | - | - | IFM | SI0551 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-116 | - |  | 1
114 | Z2M05FT2 | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M05 | VAZÃO 2 DE ÓLEO DA BOMBA DE BAIXA PRESSÃO NO MANCAL DE ENTRADA | TRANSMISSOR DE VAZÃO | 4-20 mA | - | - | IFM | SI0551 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-116 | - |  | 1
115 | Z2M05LSL | 571LQ01.LS1 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M05 | NÍVEL BAIXO DE ÓLEO NO TANQUE | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | - | KSR | ZNJC03030701 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | Um sensor, duas posições |  | 1
116 | Z2M05LSLL | 571LQ01.LS1 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M05 | NÍVEL MUITO BAIXO DE ÓLEO NO TANQUE | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | -
117 | Z2M05PDSH | 571LQ01.PS1 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M05 | ENTUPIMENTO DO FILTRO DE ÓLEO | PRESSOSTATO DIFERENCIAL | 120Vca | - | - | CCS | ZNJC01030101 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
118 | Z2M05PT1 | 571LQ01.PZ1 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M05 | PRESSÃO DE ÓLEO LINHA DE BAIXA PRESSÃO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | 0 bar | 400 bar | Siemens | 7MF1567 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
119 | Z2M05TE1 | 571LQ01.TE1 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M05 | TEMPERATURA DE ÓLEO TANQUE DE ÓLEO | PT-100 | RESISTÊNCIA | -50°C | 150°C | Siemens | 7MC5516 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
120 | Z2M05TE2 | 571LQ01.TE2 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M05 | TEMPERATURA DE ÓLEO LINHA BAIXA PRESSÃO | PT-100 | RESISTÊNCIA | -50°C | 150°C | Siemens | 7MC5516 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
121 | Z2M05XV | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M05 | VÁLVULA ON/OFF SISTEMA DE ARREFECIMENTO | VÁLVULA SOLENOIDE | 120Vca | - | - | Festo | VZWF-B-L-M22C-G34-275-2AP4-6-R1 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-111 | - |  | 1
122 | Z2M05PT2 | 571LQ01.PZ2 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M05 | PRESSÃO DE ÓLEO LINHA DE ALTA PRESSÃO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | 0 bar | 400 bar | Siemens | 7MF1567 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
123 | Z2M05PT3 | 571LQ01.PZ3 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M05 | PRESSÃO DE ÓLEO LINHA DE ALTA PRESSÃO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | 0 bar | 10 bar | Siemens | 7MF1567 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
124 | Z2M10FSL | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M10 | FLUXO DE ÁGUA SISTEMA DE ARREFECIMENTO | FLUXOSTATO | 120Vca | - | - | IFM | SI5006 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM5 | - | ED-I-Z2000-113 | - |  | 1
125 | Z2M10FT1 | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M10 | VAZÃO 1 DE ÓLEO DA BOMBA DE BAIXA PRESSÃO NO MANCAL DE ENTRADA | TRANSMISSOR DE VAZÃO | 4-20 mA | - | - | IFM | SI0551 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM5 | - | ED-I-Z2000-116 | - |  | 1
126 | Z2M10FT2 | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M10 | VAZÃO 2 DE ÓLEO DA BOMBA DE BAIXA PRESSÃO NO MANCAL DE ENTRADA | TRANSMISSOR DE VAZÃO | 4-20 mA | - | - | IFM | SI0551 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM5 | - | ED-I-Z2000-116 | - |  | 1
127 | Z2M10LSL | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M10 | NÍVEL BAIXO DE ÓLEO NO TANQUE | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | - | KSR | ZNJC03030701 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | Um sensor, duas posições |  | 1
128 | Z2M10LSLL | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M10 | NÍVEL ALTO DE ÓLEO NO TANQUE | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | -
129 | Z2M10PDSH | 571LQ02.PS1 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M10 | ENTUPIMENTO DO FILTRO DE ÓLEO | PRESSOSTATO DIFERENCIAL | 120Vca | - | - | CCS | ZNJC01030101 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
130 | Z2M10PT1 | 571LQ02.PZ1 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M10 | PRESSÃO DE ÓLEO LINHA DE BAIXA PRESSÃO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | 0 bar | 400 bar | Siemens | 7MF1567 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
131 | Z2M10TE1 | 571LQ02.TE1 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M10 | TEMPERATURA DE ÓLEO TANQUE DE ÓLEO | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100°C | Siemens | 7MC5516 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
132 | Z2M10TE2 | 571LQ02.TE2 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M10 | TEMPERATURA DE ÓLEO LINHA BAIXA PRESSÃO | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100°C | Siemens | 7MC5516 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
133 | Z2M10XV | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M10 | VÁLVULA ON/OFF SISTEMA DE ARREFECIMENTO | VÁLVULA SOLENOIDE | 120Vca | - | - | Festo | VZWF-B-L-M22C-G34-275-2AP4-6-R1 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM5 | - | ED-I-Z2000-111 | - |  | 1
134 | Z2M10PT2 | 571LQ02.PZ2 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M10 | PRESSÃO DE ÓLEO LINHA DE ALTA PRESSÃO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | 0 bar | 400 bar | Siemens | 7MF1567 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
135 | Z2M10PT3 | 571LQ02.PZ3 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M10 | PRESSÃO DE ÓLEO LINHA DE ALTA PRESSÃO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | 0 bar | 10 bar | Siemens | 7MF1567 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
136 | Z2M15CO | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR - Z2M15 | CONTADOR DE PARTÍCULAS DO ÓLEO | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 4-20 mA | - | - | IFM | LDP100 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM4 | - | ED-I-Z2000-121 | - |  | 1
137 | Z2M15FSL1 | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR - Z2M15 | FLUXO DE ÁGUA SISTEMA DE ARREFECIMENTO | FLUXOSTATO | 120Vca | - | - | IFM | SI5006 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM4 | - | ED-I-Z2000-113 | - |  | 1
138 | Z2M15FSL2 | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR - Z2M15 | FLUXO DE ÓLEO | FLUXOSTATO | 120Vca | - | - | IFM | SI5006 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM4 | - | ED-I-Z2000-113 | - |  | 1
139 | Z2M15FT | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR - Z2M15 | VAZÃO DE ÓLEO | TRANSMISSOR DE VAZÃO | 4-20 mA | - | - | ELETTA | D5-FLSS125, Oil, D/L, 200-1000 l/min | 1 | VOTORANTIM | Z2RM4 | - | ED-I-Z2000-116 | - |  | 1
140 | Z2M15LSL | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR - Z2M15 | NÍVEL BAIXO DE ÓLEO NO TANQUE | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | - | KSR | ZNJC03030701 | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
141 | Z2M15LSLL | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR - Z2M15 | NÍVEL ALTO DE ÓLEO NO TANQUE | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | -
142 | Z2M15LT | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR - Z2M15 | NÍVEL DE ÓLEO NO TANQUE | TRANSMISSOR DE NÍVEL | 4-20 mA | - | - | IFM | LR3000 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM4 | - | ED-I-Z2000-118 | - |  | 1
143 | Z2M15PDSH | 571LQ03.PS1 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR - Z2M15 | ENTUPIMENTO DO FILTRO DE ÓLEO | PRESSOSTATO DIFERENCIAL | 120Vca | - | - | CCS | ZNJC01030101 | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
144 | Z2M15PT1 | 571LQ03.PZ1 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR - Z2M15 | PRESSÃO DA LINHA DE ÓLEO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | 0 bar | 10 bar | Siemens | 7MF1567 | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
145 | Z2M15PT2 | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR - Z2M15 | PRESSÃO DA LINHA DE ÓLEO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | - | - | IFM | PN3593 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM4 | - | ED-I-Z2000-105 | - |  | 1
146 | Z2M15TE1 | 571LQ03.TE1 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR - Z2M15 | TEMPERATURA DO ÓLEO DO TANQUE | PT-100 | RESISTÊNCIA | -50°C | 150°C | Siemens | 7MC5516 | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
147 | Z2M15TE2 | 571LQ03.TE2 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR - Z2M15 | TEMPERATURA DA LINHA DE ÓLEO | PT-100 | RESISTÊNCIA | -50°C | 150°C | Siemens | 7MC5516 | 1 | SINOMA | Z2RM4 | - | - | - |  | 1
148 | Z2M15TT1 | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR - Z2M15 | TEMPERATURA E UMIDADE DO ÓLEO DO TANQUE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE | 4-20 mA | - | - | IFM | LDH100 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM4 | - | ED-I-Z2000-117 | - |  | 1
149 | Z2M15TT2 | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR - Z2M15 | TEMPERATURA DA LINHA DE ÓLEO | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | 4-20 mA | - | - | IFM | TA2145 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM4 | - | ED-I-Z2000-104 | - |  | 1
150 | Z2M15XV | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR - Z2M15 | VÁLVULA ON/OFF SISTEMA DE ARREFECIMENTO | VÁLVULA SOLENOIDE | 120Vca | - | - | Festo | VZWF-B-L-M22C-G34-275-2AP4-6-R1 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM4 | - | ED-I-Z2000-111 | - |  | 1
151 | Z2M21TE1 | 571BM01.TE1 | MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M21 | TEMPERATURA 1 MANCAL DE ENTRADA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100ºC | JUMO | RTD 902050 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
152 | Z2M21TE2 | 571BM01.TE2 | MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M21 | TEMPERATURA 2 MANCAL DE ENTRADA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100ºC | JUMO | RTD 902050 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
153 | Z2M21TE3 | 571BM01.TE3 | MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M21 | TEMPERATURA 3 MANCAL DE ENTRADA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100ºC | JUMO | RTD 902050 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
154 | Z2M21TE4 | 571BM01.TE4 | MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M21 | TEMPERATURA 4 MANCAL DE ENTRADA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100ºC | JUMO | RTD 902050 | 1 | SINOMA | Z2RM2 | - | - | - |  | 1
155 | Z2M21ZT1 | - | MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M21 | LEVANTAMENTO DO MOINHO LADO ESQUERDO | TRANSMISSOR DE POSIÇÃO | 4-20 mA | 0,1mm | 0,5mm | TURCK | BI10-M30-LIU | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-115 | - |  | 1
156 | Z2M21ZT2 | - | MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M21 | LEVANTAMENTO DO MOINHO LADO DIREITO | TRANSMISSOR DE POSIÇÃO | 4-20 mA | 0,1mm | 0,5mm | TURCK | BI10-M30-LIU | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-115 | - |  | 1
157 | Z2M21ZT3 | - | MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M21 | DESLOCAMENTO AXIAL | TRANSMISSOR DE POSIÇÃO | 4-20 mA | 0mm | 5mm | TURCK | BI10-M30-LIU | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-115 | - |  | 1
158 | Z2M22TE1 | 571BM01.TE5 | MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M22 | TEMPERATURA 1 MANCAL DE SAÍDA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100°C | JUMO | RTD 902050 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
159 | Z2M22TE2 | 571BM01.TE6 | MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M22 | TEMPERATURA 2 MANCAL DE SAÍDA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100°C | JUMO | RTD 902050 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
160 | Z2M22TE3 | 571BM01.TE7 | MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M22 | TEMPERATURA 3 MANCAL DE SAÍDA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100°C | JUMO | RTD 902050 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
161 | Z2M22TE4 | 571BM01.TE8 | MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M22 | TEMPERATURA 4 MANCAL DE SAÍDA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100°C | JUMO | RTD 902050 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
162 | Z2M22ZT1 | - | MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M22 | LEVANTAMENTO DO MOINHO LADO ESQUERDO | TRANSMISSOR DE POSIÇÃO | 4-20 mA | 0,1mm | 0,5mm | TURCK | BI10-M30-LIU | 1 | VOTORANTIM | Z2RM5 | - | ED-I-Z2000-115 | - |  | 1
163 | Z2M22ZT2 | - | MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M22 | LEVANTAMENTO DO MOINHO LADO DIREITO | TRANSMISSOR DE POSIÇÃO | 4-20 mA | 0,1mm | 0,5mm | TURCK | BI10-M30-LIU | 1 | VOTORANTIM | Z2RM5 | - | ED-I-Z2000-115 | - |  | 1
164 | Z2M22ZT3 | - | MANCAL DE SAÍDA DO MOINHO - Z2M22 | DESLOCAMENTO AXIAL | TRANSMISSOR DE POSIÇÃO | 4-20 mA | 0mm | 5mm | TURCK | BI10-M30-LIU | 1 | VOTORANTIM | Z2RM5 | - | ED-I-Z2000-115 | - |  | 1
165 | Z2P31LSH1 | 571BF02.LS1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P31 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | - | E+H | FTM21-AG242A | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
166 | Z2P31LSH2 | 571BF02.LS1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P31 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | - | E+H | FTM21-AG242A | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
167 | Z2P31PDT | 571BF02.PZ3 | FILTRO DE MANGAS - Z2P31 | PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO DE MANGAS | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL | 4-20 mA | 0 bar | 0,03 bar | SIEMENS | 7MF0340-1DM01-5AF2 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
168 | Z2P31PT1 | 571BF02.PZ1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P31 | PRESSÃO DE ENTRADA DO FILTRO DE MANGAS | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | -0,05 bar | 0 bar | SIEMENS | 7MF0300-1JE01-5AF2 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
169 | Z2P31PT2 | 571BF02.PZ2 | FILTRO DE MANGAS - Z2P31 | PRESSÃO DE SAÍDA DO FILTRO DE MANGAS | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | -0,03 bar | 0 bar | SIEMENS | 7MF0300-1JE01-5AF2 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
170 | Z2P31PT3 | 571BF02.PZ4 | FILTRO DE MANGAS - Z2P31 | PRESSÃO DE AR LIMPEZA MANGAS DO FILTRO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | 0 bar | 10 bar | E+H | PMP51B-AABACBH6AA3SCA1VNJA1+VD | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
171 | Z2P31Q1 | 571BF02.UZ1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P31 | PROGRAMADOR DO FILTRO DE MANGAS | PAINEL LOCAL | 120Vca | - | - | SCHNEIDER | PLC TM200CE24R | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | 36x VÁLVULA SOLENOIDE |  | 1
172 | Z2P31TE1 | 571BF02.TE1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P31 | TEMPERATURA DE ENTRADA DO FILTRO DE MANGAS | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 400°C | SIEMENS | 7MC5516-1LA43-0BA2 | 1 | SINOMA | Z2RM5 | - | - | - |  | 1
173 | Z2P31TE2 | - | FILTRO DE MANGAS - Z2P31 | TEMPERATURA DE SAÍDA DO FILTRO DE MANGAS | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 500°C | ECIL | TSM10/PT1-S-60-316/316-27-S-1200/KNE-21/33/4BI | 1 | VOTORANTIM | Z2RM5 | - | ED-I-Z2000-104 | - |  | 1
174 | Z2P32M1TE1 | 571FN02.TE3~4 | MOTOR DO VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P32M1 | TEMPERATURA ENROLAMENTO DO ESTATOR DO MOTOR - FASE R | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 200°C | KELIANG | WZP2*2B-3*2000 | 2 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
175 | Z2P32M1TE2 | 571FN02.TE5~6 | MOTOR DO VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P32M1 | TEMPERATURA ENROLAMENTO DO ESTATOR DO MOTOR - FASE S | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 200°C | KELIANG | WZP2*2B-3*2000 | 2 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
176 | Z2P32M1TE3 | 571FN02.TE7~8 | MOTOR DO VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P32M1 | TEMPERATURA ENROLAMENTO DO ESTATOR DO MOTOR - FASE T | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 200°C | KELIANG | WZP2*2B-3*2000 | 2 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
177 | Z2P32M1TE4 | 571FN02.TE9 | MOTOR DO VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P32M1 | TEMPERATURA MANCAL DO MOTOR DO VENTILADOR - L.A | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100°C | KELIANG | WZP2*2B-3*2000 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
178 | Z2P32M1TE5 | 571FN02.TEA | MOTOR DO VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P32M1 | TEMPERATURA MANCAL DO MOTOR DO VENTILADOR - L.O.A | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100°C | KELIANG | WZP2*2B-3*2000 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
179 | Z2P32M1XT1 | - | MOTOR DO VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P32M1 | VIBRAÇÃO MANCAL DO MOTOR L.A - RADIAL | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0mm/s | 25 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM3 | - | ED-I-Z2000-106 | - |  | 1
180 | Z2P32M1XT2 | 571FN02.VZ3 | MOTOR DO VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P32M1 | VIBRAÇÃO MANCAL DO MOTOR L.A - AXIAL | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0mm/s | 10 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
181 | Z2P32M1XT3 | 571FN02.VZ4 | MOTOR DO VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P32M1 | VIBRAÇÃO MANCAL DO MOTOR L.O.A | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0mm/s | 10 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
182 | Z2P32TE1 | 571FN02.TE1 | VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P32 | TEMPERATURA MANCAL DO VENTILADOR - L.A | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100°C | Siemens | 7MC5500 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
183 | Z2P32TE2 | 571FN02.TE2 | VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P32 | TEMPERATURA MANCAL DO VENTILADOR - L.O.A | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100°C | Siemens | 7MC5500 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
184 | Z2P32XT1 | 571FN02VZ1 | VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P32 | VIBRAÇÃO MANCAL DO VENTILADOR - L.A | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0mm/s | 25 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
185 | Z2P32XT2 | - | VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P32 | VIBRAÇÃO MANCAL DO VENTILADOR - L.A | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0mm/s | 25 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM3 | - | ED-I-Z2000-106 | - |  | 1
186 | Z2P32XT3 | 571FN02VZ2 | VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P32 | VIBRAÇÃO MANCAL DO VENTILADOR - L.O.A | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0mm/s | 25 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
187 | Z2P32XT4 | - | VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P32 | VIBRAÇÃO MANCAL DO VENTILADOR - L.O.A | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0mm/s | 25 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM3 | - | ED-I-Z2000-106 | - |  | 1
188 | Z2P33SP | 571DA02.ZZ1 | DAMPER DE TIRAGEM DO FILTRO - Z2P33 | SETPOINT | ATUADOR ELÉTRICO | 4-20 mA | 0% | 100% | AUMA | SAR07.6/AC01.2/GFC100 440V/T≥2500N.M | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | Com o atuador |  | 1
189 | Z2P33TSH | - | DAMPER DE TIRAGEM DO FILTRO - Z2P33 | FALHA | TERMOSTATO | 120Vca | - | -
190 | Z2P33ZSH1 | 571DA02.ZS1 | DAMPER DE TIRAGEM DO FILTRO - Z2P33 | POSIÇÃO ABERTA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | -
191 | Z2P33ZSH2 | - | DAMPER DE TIRAGEM DO FILTRO - Z2P33 | POSIÇÃO ABERTA | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM3 | - | ED-I-Z2000-103 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE A SER INSTALADO EXTERNAMENTE AO EQUIPAMENTO |  | 1
192 | Z2P33ZSL1 | 571DA02.ZS2 | DAMPER DE TIRAGEM DO FILTRO - Z2P33 | POSIÇÃO FECHADA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | AUMA | SAR07.6/AC01.2/GFC100 440V/T≥2500N.M | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | Com o atuador |  | 1
193 | Z2P33ZSL2 | - | DAMPER DE TIRAGEM DO FILTRO - Z2P33 | POSIÇÃO FECHADA | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM3 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
194 | Z2P33ZT | 571DA02.ZZ1 | DAMPER DE TIRAGEM DO FILTRO - Z2P33 | POSIÇÃO | ATUADOR ELÉTRICO | 4-20 mA | 0% | 100% | AUMA | SAR07.6/AC01.2/GFC100 440V/T≥2500N.M | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | Com o atuador |  | 1
195 | Z2P34AT | 571.OZ1 | CHAMINÉ - Z2P34 | ANALISADOR DE PARTICULADOS | OPACÍMETRO MEDIDOR DE PARTICULADOS (ELETRODINAMICO) | 4-20 mA | 0 mg/m3 | 500 mg/m3 | SICK | SB30 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 5
196 | Z2P51LSH1 | 571BF01.LS1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P51 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | - | E+H | FTM21-AG242A | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
197 | Z2P51LSH2 | 571BF01.LS1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P51 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | - | E+H | FTM21-AG242A | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
198 | Z2P51LSH3 | 571BF01.LS2 | FILTRO DE MANGAS - Z2P51 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | - | E+H | FTM21-AG242A | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
199 | Z2P51LSH4 | 571BF01.LS2 | FILTRO DE MANGAS - Z2P51 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | - | E+H | FTM21-AG242A | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
200 | Z2P51LSH5 | - | FILTRO DE MANGAS - Z2P51 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | - | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM3 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
201 | Z2P51LSH6 | - | FILTRO DE MANGAS - Z2P51 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | - | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM3 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
202 | Z2P51PDT | 571BF01.PZ3 | FILTRO DE MANGAS - Z2P51 | PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO DE MANGAS | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL | 4-20 mA | 0 bar | 0,03 bar | SIEMENS | 7MF0340-1DM01-5AF2 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 1
203 | Z2P51PT1 | 571BF01.PZ1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P51 | PRESSÃO DE ENTRADA DO FILTRO DE MANGAS | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | -0,07 bar | 0 bar | SIEMENS | 7MF0300-1JE01-5AF2 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 1
204 | Z2P51PT2 | 571BF01.PZ2 | FILTRO DE MANGAS - Z2P51 | PRESSÃO DE SAÍDA DO FILTRO DE MANGAS | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | -0,05 bar | 0 bar | SIEMENS | 7MF0300-1JE01-5AF2 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 1
205 | Z2P51PT3 | 571BF01.PZ4 | FILTRO DE MANGAS - Z2P51 | PRESSÃO DE AR LIMPEZA MANGAS DO FILTRO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | 0 bar | 10 bar | E+H | PMP51B-AABACBH6AA3SCA1VNJA1+VD | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 1
206 | Z2P51Q1 | 571BF01.UZ1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P51 | PROGRAMADOR DO FILTRO DE MANGAS | PAINEL LOCAL | 120Vca | - | - | SCHNEIDER | PLC TM200CE24R | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | 144x VÁLVULA SOLENOIDE |  | 1
207 | Z2P51TE1 | 571BF01.TE1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P51 | TEMPERATURA DE ENTRADA DO FILTRO DE MANGAS | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 400°C | SIEMENS | 7MC5516-1LA43-0BA2 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 1
208 | Z2P51TE2 | - | FILTRO DE MANGAS - Z2P51 | TEMPERATURA DE SAÍDA DO FILTRO DE MANGAS | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 500°C | ECIL | TSM10/PT1-S-60-316/316-27-S-1200/KNE-21/33/4BI | 1 | VOTORANTIM | Z2RM7 | - | ED-I-Z2000-104 | - |  | 1
209 | Z2P52M1TE1 | 571FN01.TE3~4 | MOTOR VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P52M1 | TEMPERATURA ENROLAMENTO DO ESTATOR DO MOTOR - FASE R1 | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 200°C | PENDENTE SINOMA | PENDENTE SINOMA | 2 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
210 | Z2P52M1TE2 | 571FN01.TE5~6 | MOTOR VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P52M1 | TEMPERATURA ENROLAMENTO DO ESTATOR DO MOTOR - FASE S1 | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 200°C | PENDENTE SINOMA | PENDENTE SINOMA | 2 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
211 | Z2P52M1TE3 | 571FN01.TE7~8 | MOTOR VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P52M1 | TEMPERATURA ENROLAMENTO DO ESTATOR DO MOTOR - FASE T1 | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 200°C | PENDENTE SINOMA | PENDENTE SINOMA | 2 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
212 | Z2P52M1TE4 | 571FN01.TE9 | MOTOR VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P52M1 | TEMPERATURA MANCAL DO MOTOR DO VENTILADOR - L.A | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100°C | PENDENTE SINOMA | PENDENTE SINOMA | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
213 | Z2P52M1TE5 | 571FN01.TEA | MOTOR VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P52M1 | TEMPERATURA MANCAL DO MOTOR DO VENTILADOR - L.O.A | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100°C | PENDENTE SINOMA | PENDENTE SINOMA | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
214 | Z2P52M1XT1 | - | MOTOR VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P52M1 | VIBRAÇÃO MANCAL DO MOTOR L.A - RADIAL | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0mm/s | 25 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM3 | - | ED-I-Z2000-106 | - |  | 1
215 | Z2P52M1XT2 | 571FN01.VZ3 | MOTOR VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P52M1 | VIBRAÇÃO MANCAL DO MOTOR L.A - AXIAL | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0mm/s | 10 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
216 | Z2P52M1XT3 | 571FN01.VZ4 | MOTOR VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P52M1 | VIBRAÇÃO MANCAL DO MOTOR L.O.A | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0mm/s | 10 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
217 | Z2P52TE1 | 571FN01.TE1 | VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P52 | TEMPERATURA MANCAL DO VENTILADOR - L.A | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100°C | Siemens | 7MC5500 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
218 | Z2P52TE2 | 571FN01.TE2 | VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P52 | TEMPERATURA MANCAL DO VENTILADOR - L.O.A | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100°C | Siemens | 7MC5500 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
219 | Z2P52XT1 | 571FN01.VZ1 | VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P52 | VIBRAÇÃO 1 MANCAL DO VENTILADOR - L.A | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0mm/s | 10 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
220 | Z2P52XT2 | 571FN01.VZ2 | VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P52 | VIBRAÇÃO 2 MANCAL DO VENTILADOR - L.A | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0mm/s | 10 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
221 | Z2P52XT3 | - | VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P52 | VIBRAÇÃO 1 MANCAL DO VENTILADOR - L.O.A | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0mm/s | 10 mm/s | PEGAR MODELO NO Z10 | PEGAR MODELO NO Z10 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
222 | Z2P52XT4 | - | VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS - Z2P52 | VIBRAÇÃO 2 MANCAL DO VENTILADOR - L.O.A | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0mm/s | 10 mm/s | PEGAR MODELO NO Z10 | PEGAR MODELO NO Z10 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
223 | Z2P53SP | 571DA01.ZZ1 | DAMPER DE TIRAGEM DO FILTRO - Z2P53 | SETPOINT | ATUADOR ELÉTRICO | 4-20 mA | 0% | 100% | AUMA | SAR07.6/AC01.2/GFC100 440V/T≥2500N.M | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | Com o atuador |  | 1
224 | Z2P53TSH | - | DAMPER DE TIRAGEM DO FILTRO - Z2P53 | FALHA | TERMOSTATO | 120Vca | - | -
225 | Z2P53ZSH1 | 571DA01.ZSO | DAMPER DE TIRAGEM DO FILTRO - Z2P53 | POSIÇÃO ABERTA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | -
226 | Z2P53ZSH2 | - | DAMPER DE TIRAGEM DO FILTRO - Z2P53 | POSIÇÃO ABERTA | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM3 | - | ED-I-Z2000-103 | Com o atuador |  | 1
227 | Z2P53ZSL1 | 571DA01.ZSC | DAMPER DE TIRAGEM DO FILTRO - Z2P53 | POSIÇÃO FECHADA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | AUMA | SAR07.6/AC01.2/GFC100 440V/T≥2500N.M | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | Com o atuador |  | 1
228 | Z2P53ZSL2 | - | DAMPER DE TIRAGEM DO FILTRO - Z2P53 | POSIÇÃO FECHADA | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM3 | - | ED-I-Z2000-103 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE A SER INSTALADO EXTERNAMENTE AO EQUIPAMENTO |  | 1
229 | Z2P53ZT | 571DA01.ZZ1 | DAMPER DE TIRAGEM DO FILTRO - Z2P53 | POSIÇÃO | ATUADOR ELÉTRICO | 4-20 mA | 0% | 100% | AUMA | SAR07.6/AC01.2/GFC100 440V/T≥2500N.M | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | Com o atuador |  | 1
230 | Z2SKFQ3 | - | SEPARADOR - Z2S01 | SISTEMA SKF | PAINEL DO SISTEMA SKF | 4-20 mA | - | - | SKF | IMX-8 | 8 | VOTORANTIM | Z2CLP1 | - | - | SINAIS COLETADOS VIA REDE - 2 UNIDADES TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO MOTOR PRINCIPAL; - 3 UNIDADES TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO NO REDUTOR; - 1 UNIDADE TACÔMETRO NO REDUTOR; - 2 UNIDADES TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO NOS MANCAIS SUPERIOR E INFERIOR |  | 1
231 | Z2S01M1TE1 | 571SR01.TE1~2 | MOTOR DO SEPARADOR - Z2S01M1 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE R | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 200°C | WIKA | PDCEPT03 | 2 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 1
232 | Z2S01M1TE2 | 571SR01.TE3~4 | MOTOR DO SEPARADOR - Z2S01M1 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE S | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 200°C | WIKA | PDCEPT03 | 2 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 1
233 | Z2S01M1TE3 | 571SR01.TE5~6 | MOTOR DO SEPARADOR - Z2S01M1 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE T | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 200°C | WIKA | PDCEPT03 | 2 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 1
234 | Z2S01M1TE4 | 571SR01.TE7 | MOTOR DO SEPARADOR - Z2S01M1 | TEMPERATURA MANCAL DO MOTOR - L.A | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100°C | WIKA | PDCEPT03 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 1
235 | Z2S01M1TE5 | 571SR01.TE8 | MOTOR DO SEPARADOR - Z2S01M1 | TEMPERATURA MANCAL DO MOTOR - L.O.A | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100°C | WIKA | PDCEPT03 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 1
236 | Z2S01M1XT1 | 571SR01.VZ1 | MOTOR DO SEPARADOR - Z2S01M1 | VIBRAÇÃO MANCAL DO MOTOR - L.A | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0mm/s | 10mm/s | IFM | VTV122 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 1
237 | Z2S01M1XT2 | 571SR01.VZ2 | MOTOR DO SEPARADOR - Z2S01M1 | VIBRAÇÃO MANCAL DO MOTOR - L.O.A | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0mm/s | 10mm/s | IFM | VTV122 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 1
238 | Z2S01PSL | - | SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE AR COMPRIMIDO PARA MANCAL DO SEPARADOR - Z2S01 | PRESSÃO BAIXA LINHA DE AR | PRESSOSTATO | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XMLB010A2S11 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-122 | - |  | 4
239 | Z2S01SE | - | SEPARADOR - Z2S01 | VELOCIDADE DO SEPARADOR | SENSOR INDUTIVO NAMUR | 4-20 mA | 0Hz | 60Hz | SENSE | PS2-12GX50-N-L + KMV-228/120Vac | 1 | VOTORANTIM | Z2RM7 | - | ED-I-Z2000-112 | - |  | 1
240 | Z2S01TE1 | 571SR01.TE9 | SEPARADOR - Z2S01 | TEMPERATURA DO MANCAL SUPERIOR | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100°C | JUMO | 902050 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 1
241 | Z2S01TE2 | 571SR01.TEA | SEPARADOR - Z2S01 | TEMPERATURA DO MANCAL INFERIOR | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 100°C | JUMO | 902050 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | - |  | 1
242 | Z2S01XT8 | - | SEPARADOR - Z2S01 | VIBRAÇÃO DO MANCAL SUPERIOR | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0mm/s | 25mm/s | IFM | VTV122 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM7 | - | ED-I-Z2000-106 | - |  | 1
243 | Z2S01XT9 | - | SEPARADOR - Z2S01 | VIBRAÇÃO DO MANCAL INFERIOR | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0mm/s | 25mm/s | IFM | VTV122 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM7 | - | ED-I-Z2000-106 | - |  | 1
244 | Z2S01XV | - | SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE AR COMPRIMIDO PARA MANCAL DO SEPARADOR - Z2S01 | COMANDO ABRE / FECHA | VÁLVULA SOLENOIDE | 120Vca | - | - | PENDENTE VOTORANTIM | CONFORME COMPRADO PELA MECÂNICA | 1 | VOTORANTIM | Z2RM7 | - | - | FORNECIMENTO PELA VOTORANTIM (MECÂNICA) |  | 1
245 | Z2S01ZSH | - | SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE AR COMPRIMIDO PARA MANCAL DO SEPARADOR - Z2S01 | POSIÇÃO ABERTA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | PENDENTE VOTORANTIM | PENDENTE VOTORANTIM | 1 | VOTORANTIM | Z2RM7 | - | - | FORNECIMENTO PELA VOTORANTIM (MECÂNICA) |  | 4
246 | Z2S01ZSL | - | SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE AR COMPRIMIDO PARA MANCAL DO SEPARADOR - Z2S01 | POSIÇÃO FECHADA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | PENDENTE VOTORANTIM | PENDENTE VOTORANTIM | 1 | VOTORANTIM | Z2RM7 | - | - | FORNECIMENTO PELA VOTORANTIM (MECÂNICA) |  | 4
247 | Z2S02SP | 571SR01DA01.ZZ1 | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S02 | SETPOINT | ATUADOR ELÉTRICO | 4-20 mA | 0% | 100% | yangzhou Chaoneng | CNQ60-200 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | Com o damper |  | 1
248 | Z2S02TSH | 571SR01DA01 | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S02 | FALHA | TERMOSTATO | 120Vca | - | -
249 | Z2S02ZSH | 571SR01DA01.ZSO | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S02 | POSIÇÃO ABERTA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | -
250 | Z2S02ZSL | 571SR01DA01.ZSC | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S02 | POSIÇÃO FECHADA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | -
251 | Z2S02ZT | 571SR01DA01 | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S02 | POSIÇÃO | ATUADOR ELÉTRICO | 4-20 mA | 0% | 100%
252 | Z2S03SP | 571SR01DA02.ZZ1 | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S03 | SETPOINT | ATUADOR ELÉTRICO | 4-20 mA | 0% | 100% | yangzhou Chaoneng | CNQ60-200 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | Com o damper |  | 1
253 | Z2S03TSH | 571SR01DA02 | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S03 | FALHA | TERMOSTATO | 120Vca | - | -
254 | Z2S03ZSH | 571SR01DA02.ZSO | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S03 | POSIÇÃO ABERTA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | -
255 | Z2S03ZSL | 571SR01DA02.ZSC | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S03 | POSIÇÃO FECHADA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | -
256 | Z2S03ZT | 571SR01DA02 | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S03 | POSIÇÃO | ATUADOR ELÉTRICO | 4-20 mA | 0% | 100%
257 | Z2S04SP | 571SR01DA03.ZZ1 | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S04 | SETPOINT | ATUADOR ELÉTRICO | 4-20 mA | 0% | 100% | yangzhou Chaoneng | CNQ60-200 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | Com o damper |  | 1
258 | Z2S04TSH | 571SR01DA03 | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S04 | FALHA | TERMOSTATO | 120Vca | - | -
259 | Z2S04ZSH | 571SR01DA03.ZSO | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S04 | POSIÇÃO ABERTA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | -
260 | Z2S04ZSL | 571SR01DA03.ZSC | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S04 | POSIÇÃO FECHADA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | -
261 | Z2S04ZT | 571SR01DA03 | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S04 | POSIÇÃO | ATUADOR ELÉTRICO | 4-20 mA | 0% | 100%
262 | Z2S05SP | 571SR01DA04.ZZ1 | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S05 | SETPOINT | ATUADOR ELÉTRICO | 4-20 mA | 0% | 100% | yangzhou Chaoneng | CNQ60-200 | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | Com o damper |  | 1
263 | Z2S05TSH | 571SR01DA04 | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S05 | FALHA | TERMOSTATO | 120Vca | - | -
264 | Z2S05ZSH | 571SR01DA04.ZSO | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S05 | POSIÇÃO ABERTA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | -
265 | Z2S05ZSL | 571SR01DA04.ZSC | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S05 | POSIÇÃO FECHADA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | -
266 | Z2S05ZT | 571SR01DA04 | DAMPER DE AR FRIO DO SEPARADOR - Z2S05 | POSIÇÃO | ATUADOR ELÉTRICO | 4-20 mA | 0% | 100%
267 | Z2S06LSL | 571LQ04.LS1 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO SEPARADOR - Z2S06 | NÍVEL BAIXO DE ÓLEO NO TANQUE | CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA MAGNÉTICA | 120Vca | - | - | Schneider | XCJ110C | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | Um sensor |  | 2
268 | Z2S06PDSH | 571LQ04.PS1 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO SEPARADOR - Z2S06 | ENTUPIMENTO DO FILTRO DE ÓLEO | PRESSOSTATO DIFERENCIAL | 120Vca | - | -
269 | Z2S06PT | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO SEPARADOR - Z2S06 | PRESSÃO NA LINHA DE ÓLEO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | - | - | IFM | PN2094 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM7 | - | ED-I-Z2000-105 | - |  | 1
270 | Z2S06TE | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DO SEPARADOR - Z2S06 | TEMPERATURA DE ÓLEO TANQUE DE ÓLEO | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | ECIL | TSM10/PT1-S-60-316/316-27-S-200/KNE-21/33/4BI | 1 | VOTORANTIM | Z2RM7 | - | ED-I-Z2000-104 | - |  | 1
271 | Z2S07FSL | - | BOMBA DE GRAXA - Z2S07 | CICLO CONCLUÍDO | CHAVE FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | Schneider | XCJ103C | 1 | SINOMA | Z2RM7 | - | - | Um sensor |  | 1
272 | Z2S07LSL | - | BOMBA DE GRAXA - Z2S07 | NÍVEL BAIXO DE GRAXA | CHAVE FIM DE CURSO | 120Vca | - | -
273 | Z2SIR02 | - | SIRENE - Z2SIR02 | ALARME | SIRENE | 120Vca | - | - | TUCANO | SR120-120V | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-108 | - |  | 1
274 | Z2SIR03 | - | SIRENE - Z2SIR03 | ALARME | SIRENE | 120Vca | - | - | TUCANO | SR120-120V | 1 | VOTORANTIM | Z2RM5 | - | ED-I-Z2000-108 | - |  | 1
275 | Z2PDT1 | - | BAIA SALA ELÉTRICA - Z2 | PRESSÃO DIFERENCIAL DA BAIA DO TRAFO | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | DANFOSS | MBT 5410 000-060-010-0000 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM1 | - | ED-I-Z2000-130 | - |  | 5
276 | Z2TE1 | - | BAIA SALA ELÉTRICA - Z2 | TEMPERATURA DA BAIA DO TRAFO | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | DANFOSS | MBT 5410 000-060-010-0000 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM1 | - | ED-I-Z2000-104 | - |  | 1
277 | SU6.2PDT1 | - | SU6.2 - SALA ELÉTRICA DE BAIXA - Z2 | PRESSÃO DIFERENCIAL DA SALA ELÉTRICA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | DANFOSS | MBT 5410 000-060-010-0000 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM1 | - | ED-I-Z2000-130 | - |  | 5
278 | SU6.2TE1 | - | SU6.2 - SALA ELÉTRICA DE BAIXA - Z2 | TEMPERATURA DA SALA ELÉTRICA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | DANFOSS | MBT 5410 000-060-010-0000 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM1 | - | ED-I-Z2000-104 | - |  | 5
279 | SU6.4PDT1 | - | SU6.4 - SALA ELÉTRICA DE MÉDIA - Z2 | PRESSÃO DIFERENCIAL DA SALA ELÉTRICA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | DANFOSS | MBT 5410 000-060-010-0000 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM1 | - | ED-I-Z2000-130 | - |  | 5
280 | SU6.4TE1 | - | SU6.4 - SALA ELÉTRICA DE MÉDIA - Z2 | TEMPERATURA DA SALA ELÉTRICA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | DANFOSS | MBT 5410 000-060-010-0000 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM1 | - | ED-I-Z2000-104 | - |  | 5
281 | SU6.4PDT2 | - | SU6.4 - SALA ELÉTRICA DE MÉDIA - Z2 SALA DO HIDROREOSTATO | PRESSÃO DIFERENCIAL DA SALA ELÉTRICA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | DANFOSS | MBT 5410 000-060-010-0000 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM1 | - | ED-I-Z2000-130 | - |  | 5
282 | SU6.4TE2 | - | SU6.4 - SALA ELÉTRICA DE MÉDIA - Z2 SALA DO HIDROREOSTATO | TEMPERATURA DA SALA ELÉTRICA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | DANFOSS | MBT 5410 000-060-010-0000 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM1 | - | ED-I-Z2000-129 | - |  | 5
283 | Z2M05TE3 | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M05 | TEMPERATURA AMBIENTE DO TANQUE DA UNIDADE HIDRÁULICA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | DANFOSS | MBT 5410 000-060-010-0000 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM1 | - | ED-I-Z2000-104 | - |  | 5
284 | Z2M10TE3 | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M10 | TEMPERATURA AMBIENTE DO TANQUE DA UNIDADE HIDRÁULICA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | DANFOSS | MBT 5410 000-060-010-0000 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM1 | - | ED-I-Z2000-104 | - |  | 2
285 | Z2M15TE3 | - | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANCAL DE ENTRADA DO MOINHO - Z2M15 | TEMPERATURA AMBIENTE DO TANQUE DA UNIDADE HIDRÁULICA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | DANFOSS | MBT 5410 000-060-010-0000 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM1 | - | ED-I-Z2000-104 | - |  | 2
286 | Z2U05SE | 571RF01.SS1 | VÁLVULA ROTATIVA - Z2U05 | VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XSAV11801 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
287 | Z2U05SECX | - | VÁLVULA ROTATIVA - Z2U05 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
288 | Z2U06SE | 571RF02.SS1 | VÁLVULA ROTATIVA - Z2U06 | VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XSAV11801 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
289 | Z2U06SECX | - | VÁLVULA ROTATIVA - Z2U06 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
290 | Z2U09LSH | - | REGUEIRA DE SAÍDA DO FILTRO Z2P51 - Z2U09 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | 150mm | 300mm | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM3 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
291 | Z2U09TE | - | REGUEIRA DE SAÍDA DO FILTRO Z2P51 - Z2U09 | TEMPERATURA NA SAÍDA | PT-100 | RESISTÊNCIA | 0°C | 150°C | ECIL | TSM10/PT1-S-60-316/316-27-S-200/KNE-21/33/4BI | 1 | VOTORANTIM | Z2RM3 | - | ED-I-Z2000-104 | - |  | 1
292 | Z2U43ZSH | - | VÁLVULA FLAP - Z2U43 | ABERTO | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM5 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
293 | Z2Y01PT | - | BALÃO DE AR COMPRIMIDO - Z2Y01 | PRESSÃO BAIXA NA LINHA DE AR COMPRIMIDO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | - | - | IFM | PN2094 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-105 | - |  | 1
294 | Z2Y01XV | - | BALÃO DE AR COMPRIMIDO - Z2Y01 | VÁLVULA DE PURGA | VÁLVULA SOLENOIDE | 120Vca | - | - | GHPC | PUT-06-110-D | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-111 | - |  | 1
295 | Z2Y02PT | - | BALÃO DE AR COMPRIMIDO - Z2Y02 | PRESSÃO BAIXA NA LINHA DE AR COMPRIMIDO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | - | - | IFM | PN2094 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-105 | - |  | 3
296 | Z2Y02XV | - | BALÃO DE AR COMPRIMIDO - Z2Y02 | VÁLVULA DE PURGA | VÁLVULA SOLENOIDE | 120Vca | - | - | GHPC | PUT-06-110-D | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-111 | - |  | 3
297 | Z2Y03PT | - | BALÃO DE AR COMPRIMIDO - Z2Y03 | PRESSÃO BAIXA NA LINHA DE AR COMPRIMIDO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 4-20 mA | - | - | IFM | PN2094 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-105 | - |  | 4
298 | Z2Y03XV | - | BALÃO DE AR COMPRIMIDO -Z2Y03 | VÁLVULA DE PURGA | VÁLVULA SOLENOIDE | 120Vca | - | - | GHPC | PUT-06-110-D | 1 | VOTORANTIM | Z2RM2 | - | ED-I-Z2000-111 | - |  | 4

## TRANSPORTE
[7 empty] | CLIENTE: | VOTORANTIM CIMENTOS FÁBRICA DE EDEALINA - GO |  |  |  | PROJETO: | FÁBRICA DE EDEALINA - GO PROJETO DETALHADO - MOAGEM DE CIMENTO Z2 |  |  | VERIFICADO: | ALEXANDRE MANDUCA
[16 empty] | APROVADO: | GIANCARLO BORGES AVELAR
[7 empty] | TÍTULO: | LISTA DE INSTRUMENTO TRANSPORTE DE CIMENTO |  |  |  | Nº. CLIENTE: | ED-I-Z2000-120 |  |  | FOLHA: | REVISÃO: | 5
[12 empty] | Nº. SM&A: | LI-A-20V093E-001 |  |  |  | DATA: | 2025-10-16
ITEM | TAG VC | TAG SINOMA | EQUIPAMENTO | FUNÇÃO | INSTRUMENTO | TIPO DE SINAL | RANGE MÍNIMO | RANGE MÁXIMO | FABRICANTE | MODELO | QT | FORNECEDOR | PAINEL PARA INTERLIGAÇÃO | MATERIAL PARA MONTAGEM | FOLHA DE DADOS | COMENTÁRIOS |  | REV.
1 | P1P111PSL | 611BF04.PS1 | FILTRO DE MANGAS - P1P111 | PRESSÃO BAIXA LINHA DE AR | PRESSOSTATO | 120Vca | - | - | SCHNEIDER | XML B010A2S11 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
2 | P1P111Q1 | 611BF04.UZ1 | FILTRO DE MANGAS - P1P111 | PROGRAMADOR DO FILTRO DE MANGAS | PAINEL LOCAL | 120Vca | - | - | WALSH | WHPC PULSER CONTROLLER | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | 3x VÁLVULA SOLENOIDE |  | 1
3 | P1P111PDT | 611BF04.PZ1 | FILTRO DE MANGAS - P1P111 | PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO DE MANGAS | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL | 4-20mA |  |  | SIEMENS | 7MF0340-1HM01-5SM2-Z B30+D42+E27 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
4 | P1P111LSH | 611BF04.LS1 | FILTRO DE MANGAS - P1P111 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca |  |  | E+H | FTM21-AG242A | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
5 | P1P113SECX | - | VÁLVULA ROTATIVA - P1P113 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
6 | P1P113SE | 611RF03.SS1 | VÁLVULA ROTATIVA - P1P113 | VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | SCHNEIDER | TE XSA-V11801 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
7 | P1U21LSH | 611BE02.LS1 | ELEVADOR DE CANECAS - P1U21 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | - | E+H | FTE20-AA11AA31 | 1 | SINOMA | G1RM5 | - | - | - |  | 1
8 | P1U21M2SE | 611BE02.M2.SS1 | ELEVADOR DE CANECAS - P1U21 | SENSOR DO MOTOR AUXILIAR VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO NAMUR | 120Vca | - | - | PENDENTE SINOMA | IG5497+ECV004 DD0203 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
9 | P1U21SE1 | 611BE02.SS1 | ELEVADOR DE CANECAS - P1U21 | SENSOR 1 - PÉ DO ELEVADOR VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XSAV11801 | 1 | SINOMA | G1RM5 | - | - | - |  | 1
10 | P1U21SE1CX | - | ELEVADOR DE CANECAS - P1U21 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
11 | P1U21SE2 | - | ELEVADOR DE CANECAS - P1U21 | SENSOR 2 - PÉ DO ELEVADOR VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | G1RM5 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
12 | P1U21SE2CX | - | ELEVADOR DE CANECAS - P1U21 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
13 | P1U21SE3 | - | ELEVADOR DE CANECAS - P1U21 | SENSOR - TOPO DO ELEVADOR VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | G1RM3/G1RM4 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
14 | P1U21SE3CX | - | ELEVADOR DE CANECAS - P1U21 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
15 | P1U21TSH | 611BE02.TS1 | ELEVADOR DE CANECAS - P1U21 | TEMPERATURA ÓLEO ACOPLAMENTO ELEVADOR P1U21 | TERMOSTATO | 120Vca | - | - | Schneider | XCMD2102L1 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
16 | P1U21XSH1 | 611BE02.DS1 | ELEVADOR DE CANECAS - P1U21 | DESALINHAMENTO TOPO DO ELEVADOR | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 2 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | P1U21XSH1.1 e P1U21XSH1.2 |  | 3
17 | P1U21XSH2 | 611BE02.DS2 | ELEVADOR DE CANECAS - P1U21 | DESALINHAMENTO PÉ DO ELEVADOR | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 2 | SINOMA | G1RM5 | - | - | P1U21XSH2.1 e P1U21XSH2.2 |  | 3
18 | P1U21XT1 | - | ELEVADOR DE CANECAS - P1U21 | VIBRAÇÃO DO MANCAL DO MOTOR | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0 mm/s | 25 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | VOTORANTIM | G1RM3/G1RM4 | - | ED-I-Z2000-106 | - |  | 1
19 | P1U21XT2 | - | ELEVADOR DE CANECAS - P1U21 | VIBRAÇÃO DO MANCAL DO REDUTOR | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0 mm/s | 25 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | VOTORANTIM | G1RM3/G1RM4 | - | ED-I-Z2000-106 | - |  | 1
20 | P1U21ZSH1 | 611BE02.XS1 | ELEVADOR DE CANECAS - P1U21 | ESTICAMENTO NO PÉ | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | G1RM5 | - | - | - |  | 5
21 | P1U21ZSH2 | 611BE02.XS1 | ELEVADOR DE CANECAS - P1U21 | ESTICAMENTO NO TOPO | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | G1RM5 | - | - | - |  | 5
22 | P1U23LSH1 |  | REGUEIRA - P1U23 | NÍVEL ALTO 1 | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | 150mm | 300mm | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | G1RM3/G1RM4 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
23 | P1U23LSH2 | - | REGUEIRA - P1U23 | NÍVEL ALTO 2 | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | 150mm | 300mm | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | G1RM3/G1RM4 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
24 | P1U23LSH3 | - | REGUEIRA - P1U23 | NÍVEL ALTO 3 | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | 150mm | 300mm | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | G1RM3/G1RM4 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
25 | P1U23LSH4 | - | REGUEIRA - P1U23 | NÍVEL ALTO 4 | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | 150mm | 300mm | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | G1RM3/G1RM4 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
26 | P1U23LSH5 | - | REGUEIRA - P1U23 | NÍVEL ALTO 5 | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | 150mm | 300mm | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | G1RM3/G1RM4 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
27 | P1U23LSH6 | - | REGUEIRA - P1U23 | NÍVEL ALTO 6 | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | 150mm | 300mm | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | G1RM3/G1RM4 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
28 | P1U24XV1 | - | VÁLVULA DE DESVIO - P1U24 REGUEIRA - P1U23 | ABRE | SOLENOIDE | 120Vca | - | - | FESTO | MFH-5/2-D-3-C DSBG-V160-400-PPVA-N3 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
29 | P1U24XV2 | - | VÁLVULA DE DESVIO - P1U24 REGUEIRA - P1U23 | FECHA | SOLENOIDE | 120Vca | - | - | [5 empty] | - | - | - |  | 1
30 | P1U24ZSH | 611MD01.ZS1 | VÁLVULA DE DESVIO - P1U24 REGUEIRA - P1U23 | POSIÇÃO ABERTA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
31 | P1U24ZSL | 611MD01.ZS2 | VÁLVULA DE DESVIO - P1U24 REGUEIRA - P1U23 | POSIÇÃO FECHADA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
32 | P1U25XV1 | - | VÁLVULA DE DESVIO - P1U25 REGUEIRA - P1U23 | ABRE | SOLENOIDE | 120Vca | - | - | FESTO | MFH-5/2-D-3-C DSBG-V160-400-PPVA-N3 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
33 | P1U25XV2 | - | VÁLVULA DE DESVIO - P1U25 REGUEIRA - P1U23 | FECHA | SOLENOIDE | 120Vca | - | - | [5 empty] | - | - | - |  | 1
34 | P1U25ZSH | 611MD02.ZS1 | VÁLVULA DE DESVIO - P1U25 REGUEIRA - P1U23 | POSIÇÃO ABERTA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
35 | P1U25ZSL | 611MD02.ZS2 | VÁLVULA DE DESVIO - P1U25 REGUEIRA - P1U23 | POSIÇÃO FECHADA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
36 | P1U26XV1 | - | VÁLVULA DE DESVIO - P1U26 REGUEIRA - P1U23 | ABRE | SOLENOIDE | 120Vca | - | - | FESTO | MFH-5/2-D-3-C DSBG-V160-400-PPVA-N3 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
37 | P1U26XV2 | - | VÁLVULA DE DESVIO - P1U26 REGUEIRA - P1U23 | FECHA | SOLENOIDE | 120Vca | - | - | [5 empty] | - | - | - |  | 1
38 | P1U26ZSH | 611MD03.ZS1 | VÁLVULA DE DESVIO - P1U26 REGUEIRA - P1U23 | POSIÇÃO ABERTA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
39 | P1U26ZSL | 611MD03.ZS2 | VÁLVULA DE DESVIO - P1U26 REGUEIRA - P1U23 | POSIÇÃO FECHADA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
40 | P1U27XV1 | - | VÁLVULA DE DESVIO - P1U27 REGUEIRA - P1U23 | ABRE | SOLENOIDE | 120Vca | - | - | FESTO | MFH-5/2-D-3-C DSBG-V160-400-PPVA-N3 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
41 | P1U27XV2 | - | VÁLVULA DE DESVIO - P1U27 REGUEIRA - P1U23 | FECHA | SOLENOIDE | 120Vca | - | - | [5 empty] | - | - | - |  | 1
42 | P1U27ZSH | 611MD04.ZS1 | VÁLVULA DE DESVIO - P1U27 REGUEIRA - P1U23 | POSIÇÃO ABERTA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
43 | P1U27ZSL | 611MD04.ZS2 | VÁLVULA DE DESVIO - P1U27 REGUEIRA - P1U23 | POSIÇÃO FECHADA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
44 | P1U28XV1 | - | VÁLVULA DE DESVIO - P1U28 REGUEIRA - P1U23 | ABRE | SOLENOIDE | 120Vca | - | - | FESTO | MFH-5/2-D-3-C DSBG-V160-400-PPVA-N3 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
45 | P1U28XV2 | - | VÁLVULA DE DESVIO - P1U28 REGUEIRA - P1U23 | FECHA | SOLENOIDE | 120Vca | - | - | [5 empty] | - | - | - |  | 1
46 | P1U28ZSH | 611MD05.ZS1 | VÁLVULA DE DESVIO - P1U28 REGUEIRA - P1U23 | POSIÇÃO ABERTA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
47 | P1U28ZSL | 611MD05.ZS2 | VÁLVULA DE DESVIO - P1U28 REGUEIRA - P1U23 | POSIÇÃO FECHADA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
48 | P1U29XV1 | - | VÁLVULA DE DESVIO - P1U29 REGUEIRA - P1U23 | ABRE | SOLENOIDE | 120Vca | - | - | FESTO | MFH-5/2-D-3-C DSBG-V160-400-PPVA-N3 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
49 | P1U29XV2 | - | VÁLVULA DE DESVIO - P1U29 REGUEIRA - P1U23 | FECHA | SOLENOIDE | 120Vca | - | - | [5 empty] | - | - | - |  | 1
50 | P1U29ZSH | 611MD06.ZS1 | VÁLVULA DE DESVIO - P1U29 REGUEIRA - P1U23 | POSIÇÃO ABERTA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
51 | P1U29ZSL | 611MD06.ZS2 | VÁLVULA DE DESVIO - P1U29 REGUEIRA - P1U23 | POSIÇÃO FECHADA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | G1RM3/G1RM4 | - | - | - |  | 1
52 | Z2P41PSL | 611BF01.PS1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P41 | PRESSÃO BAIXA LINHA DE AR | PRESSOSTATO | 120Vca | - | - | SCHNEIDER | XML B010A2S11 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
53 | Z2P41Q1 | 611BF01.UZ1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P41 | PROGRAMADOR DO FILTRO DE MANGAS | PAINEL LOCAL | 120Vca | - | - | WALSH | WHPC PULSER CONTROLLER | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | 6x VÁLVULA SOLENOIDE |  | 1
54 | Z2P41PDT | 611BF01.PZ1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P41 | PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO DE MANGAS | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL | 4-20mA |  |  | SIEMENS | 7MF0340-1HM01-5SM2-Z B30+D42+E27 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
55 | Z2P41LSH | 611BF01.LS1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P41 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca |  |  | E+H | FTM21-AG242A | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
56 | Z2P43SECX | - | VÁLVULA ROTATIVA - Z2P43 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
57 | Z2P43SE | 611RF01.SS1 | VÁLVULA ROTATIVA - Z2P43 | VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | SCHNEIDER | TE XSA-V11801 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
58 | Z2P61PSL | 611BF02.PS1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P61 | PRESSÃO BAIXA LINHA DE AR | PRESSOSTATO | 120Vca | - | - | SCHNEIDER | XML B010A2S11 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
59 | Z2P61Q1 | 611BF02.UZ1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P61 | PROGRAMADOR DO FILTRO DE MANGAS | PAINEL LOCAL | 120Vca | - | - | WALSH | WHPC PULSER CONTROLLER | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | 6x VÁLVULA SOLENOIDE |  | 1
60 | Z2P61PDT | 611BF02.PZ1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P61 | PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO DE MANGAS | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL | 4-20mA |  |  | SIEMENS | 7MF0340-1HM01-5SM2-Z B30+D42+E27 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
61 | Z2P71PSL | 611BF03.PS1 | FILTRO DE MANGAS -Z2P71 | PRESSÃO BAIXA LINHA DE AR | PRESSOSTATO | 120Vca | - | - | SCHNEIDER | XML B010A2S11 | 1 | SINOMA | G1RM5 | - | - | - |  | 1
62 | Z2P71Q1 | 611BF03.UZ1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P71 | PROGRAMADOR DO FILTRO DE MANGAS | PAINEL LOCAL | 120Vca | - | - | WALSH | WHPC PULSER CONTROLLER | 1 | SINOMA | G1RM5 | - | - | 3x VÁLVULA SOLENOIDE |  | 1
63 | Z2P71PDT | 611BF03.PZ1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P71 | PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO DE MANGAS | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL | 4-20mA |  |  | SIEMENS | 7MF0340-1HM01-5SM2-Z B30+D42+E27 |  | SINOMA | G1RM5 | - | - | - |  | 1
64 | Z2P71LSH | 611BF03.LS1 | FILTRO DE MANGAS - Z2P71 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca |  |  | E+H | FTM21-AG242A |  | SINOMA | G1RM5 | - | - | - |  | 1
65 | Z2P73SE | 611RF02.SS1 | VÁLVULA ROTATIVA - Z2P73 | VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | SCHNEIDER | TE XSA-V11801 | 1 | SINOMA | G1RM5 | - | - | - |  | 1
66 | Z2P73SECX | - | VÁLVULA ROTATIVA - Z2P73 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
67 | Z2U11LSH | 611BE01.LS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2U11 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | - | - | E+H | FTE20-AA11AA31 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
68 | Z2U11M2SE | 611BE01.M2.SS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2U11 | SENSOR DO MOTOR AUXILIAR VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO NAMUR | 120Vca | - | - | PENDENTE SINOMA | IG5497+ECV004 DD0203 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
69 | Z2U11SE1 | 611BE01.SS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2U11 | SENSOR 1 - PÉ DO ELEVADOR VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XSAV11801 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
70 | Z2U11SE1CX | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2U11 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
71 | Z2U11SE2 | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2U11 | SENSOR 2 - PÉ DO ELEVADOR VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM3 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
72 | Z2U11SE2CX | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2U11 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
73 | Z2U11SE3 | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2U11 | SENSOR - TOPO DO ELEVADOR VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM3 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
74 | Z2U11SE3CX | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2U11 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
75 | Z2U11TSH | 611BE01.TS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2U11 | TEMPERATURA ÓLEO ACOPLAMENTO ELEVADOR Z2U11 | TERMOSTATO | 120Vca | - | - | Schneider | XCMD2102L1 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
76 | Z2U11XSH1 | 611BE01.DS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2U11 | DESALINHAMENTO TOPO DO ELEVADOR | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | Z2U11XSH1.1 e Z2U11XSH1.2 |  | 1
77 | Z2U11XSH2 | 611BE01.DS2 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2U11 | DESALINHAMENTO PÉ DO ELEVADOR | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | Z2U11XSH2.1 e Z2U11XSH2.2 |  | 1
78 | Z2U11XT1 | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2U11 | VIBRAÇÃO DO MANCAL DO MOTOR | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0 mm/s | 25 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM3 | - | ED-I-Z2000-106 | - |  | 1
79 | Z2U11XT2 | - | ELEVADOR DE CANECAS - Z2U11 | VIBRAÇÃO DO MANCAL DO REDUTOR | TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO | 4-20 mA | 0 mm/s | 25 mm/s | IFM | VTV122 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM3 | - | ED-I-Z2000-106 | - |  | 1
80 | Z2U11ZSH1 | 611BE01.XS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2U11 | TENSÃO NO PÉ | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 1
81 | Z2U11ZSH2 | 611BE01.XS1 | ELEVADOR DE CANECAS - Z2U11 | TENSÃO NO TOPO | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | Schneider | XS630B1MAL2 | 1 | SINOMA | Z2RM3 | - | - | - |  | 4
82 | Z2U12LSH | - | REGUEIRA - Z2U12 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | 150mm | 300mm | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM3 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
83 | Z2U15LSH | - | REGUEIRA - Z2U15 | NÍVEL ALTO | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | 150mm | 300mm | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | G1RM5 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
84 | Z2U18SE | - | AMOSTRADOR - Z2U18 | VIGIA DE VELOCIDADE | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | 120Vca | - | - | TELEMECANIQUE | XS1M30MB250 | 1 | VOTORANTIM | Z2RM3 | - | ED-I-Z2000-103 | - |  | 1
85 | Z2U18SECX | - | AMOSTRADOR - Z2U18 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VIGIA DE VELOCIDADE | - | - | - | - | - | CX. Padrão Vigia de Velocidade com anteparo de 2 Aletas (30 a 60 rpm) | 1 | VOTORANTIM | - | VCM-0828 IT 02 + VCM-0830 | Código de Compra VC: 491550 | COMPRAR CONFORME MODELO VOTORANTIM INFORMADO NA COLUNA FOLHA DE DADOS |  | 1
86 | Z2U19ZSH | - | VÁLVULA DE DESVIO - Z2U19 REGUEIRAS - Z2U20/Z2U21 | POSIÇÃO ABERTA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | PENDENTE VOTORANTIM | PENDENTE VOTORANTIM | 1 | VOTORANTIM | - | - | - | FORNECIMENTO PELA VOTORANTIM (MECÂNICA) |  | 1
87 | Z2U19ZSL | - | VÁLVULA DE DESVIO - Z2U19 REGUEIRAS - Z2U20/Z2U21 | POSIÇÃO FECHADA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | PENDENTE VOTORANTIM | PENDENTE VOTORANTIM | 1 | VOTORANTIM | - | - | - | FORNECIMENTO PELA VOTORANTIM (MECÂNICA) |  | 1
88 | Z2U19XV | - | VÁLVULA DE DESVIO - Z2U19 REGUEIRAS - Z2U20/Z2U21 | ABRE/FECHA | SOLENOIDE | 120Vca | - | - | PENDENTE VOTORANTIM | PENDENTE VOTORANTIM | 1 | VOTORANTIM | - | - | - | FORNECIMENTO PELA VOTORANTIM (MECÂNICA) |  | 1
89 | Z2U20LSH | - | REGUEIRA - Z2U20 | NÍVEL ALTO 1 | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | 150mm | 300mm | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | G1RM3/G1RM4 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
90 | Z2U21LSH | - | REGUEIRA - Z2U21 | NÍVEL ALTO 1 | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | 150mm | 300mm | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | G1RM3/G1RM4 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
91 | Z1U15ZSH | - | VÁLVULA DE DESVIO - Z1U15 REGUEIRAS - Z1U16/Z1U17 | POSIÇÃO ABERTA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | PENDENTE VOTORANTIM | PENDENTE VOTORANTIM | 1 | VOTORANTIM | - | - | - | FORNECIMENTO PELA VOTORANTIM (MECÂNICA) |  | 1
92 | Z1U15ZSL | - | VÁLVULA DE DESVIO - Z1U15 REGUEIRAS - Z1U16/Z1U17 | POSIÇÃO FECHADA | FIM DE CURSO | 120Vca | - | - | PENDENTE VOTORANTIM | PENDENTE VOTORANTIM | 1 | VOTORANTIM | - | - | - | FORNECIMENTO PELA VOTORANTIM (MECÂNICA) |  | 1
93 | Z1U15XV | - | VÁLVULA DE DESVIO - Z1U15 REGUEIRAS - Z1U16/Z1U17 | ABRE/FECHA | SOLENOIDE | 120Vca | - | - | PENDENTE VOTORANTIM | PENDENTE VOTORANTIM | 1 | VOTORANTIM | - | - | - | FORNECIMENTO PELA VOTORANTIM (MECÂNICA) |  | 1
94 | Z1U16LSH | - | REGUEIRA - Z1U16 | NÍVEL ALTO 1 | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | 150mm | 300mm | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | G1RM3/G1RM4 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1
95 | Z1U17LSH | - | REGUEIRA - Z1U17 | NÍVEL ALTO 1 | CHAVE DE NÍVEL | 120Vca | 150mm | 300mm | VEGA | VEGAVIB63 | 1 | VOTORANTIM | G1RM3/G1RM4 | - | ED-I-Z2000-107 | - |  | 1